SERVICIO DE CONSULTORIA

CONTRATO EXCLUIDO N°015-2016-ELC

ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO PS-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMA”.

INFORME N°01

INDICE

1.0	GENERALIDADES Y ANTECEDENTES	4

2.0	NOMBRE DEL PROYECTO	5

3.0	OBJETIVO	5

4.0	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD	5

5.0	UBICACIÓN DE LA OBRA	6

6.0	ASPECTOS URBANÍSTICOS POBLACIÓN Y DATOS CENSALES	7

7.0	INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA	8

8.0	DEMANDA DE AGUA POTABLE	8

9.0	DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO	10

9.1	Antigüedad y Diseño Técnico del Pozo	11

9.2	Información Actual de la Profundidad, Caudal y Régimen de Explotación	12

9.3	Características Técnicas del Equipo de Bombeo	13

9.4	Factores que Afectan la Producción del Pozo	14

9.5	Justificación Técnica para Reemplazo del Pozo	14

10.0	DESCRIPCIÓN DE OBRAS PROYECTADAS	16

10.1	Localización de la Caseta para el Pozo Tubular Proyectado PS-315	16

10.2	Características del Pozo Sustituto  Proyectado PS-315	17

10.3	Construcción de Caseta de Válvulas	18

10.4	Instalaciones Hidráulicas y Eléctricas.	18

10.5	Diseño del Acceso, Demolición de Rampa y Construcción de Nueva rampa de Acceso	19

10.6	Plazo de ejecución	19

11.0	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	22

11.1	Impactos Ambientales durante el período de construcción	22

11.2	Impactos Ambientales durante el período de operación	22

11.3	Plan de Manejo Ambiental	22

12.0	VULNERABILIDAD DEL PROYECTO	23

13.0	LISTADO DE PLANOS DEL PROYECTO	24

14.0	COSTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	25

15.0	CONCLUSIONES	25

ANEXO:

Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2	¡Error! Marcador no definido.

# GENERALIDADES Y ANTECEDENTES

La Empresa de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), tiene como uno de sus objetivos brindar el servicio de abastecimiento de agua potable a la población de Lima Metropolitana y El Callao. Para ello, utiliza tanto los recursos hídricos superficiales de los ríos Rímac y Chillón; así como, los recursos hídricos subterráneos de los acuíferos del Rímac, Chillón, Lurín y Chilca inclusive.

En los distritos o sectores donde se cuenta con ambos recursos, SEDAPAL ha implementado el uso conjuntivo para optimizar el aprovechamiento de los mismos. De esta manera, se logra utilizar preferentemente las aguas superficiales en épocas de avenida y las aguas subterráneas complementan el abastecimiento de agua durante los meses de estiaje.

En los distritos o sectores donde se cuenta sólo con los recursos hídricos subterráneos, SEDAPAL a través de pozos logra extraer el agua subterránea del acuífero local, constituyéndose así en las únicas fuentes para el abastecimiento público de agua potable.

En el caso particular del cercado Pueblo del Distrito de Pachacamac,  cuenta con un pozo tubular en funcionamiento denominado P-315, el cual es  fuente única de agua potable.  Este pozo  fue perforado en el año 1985  (a la fecha  30 años de vida útil); brinda el servicio a través del sistema conformado  por el Reservorio R-600; el cual tiene una  línea de impulsión de  DN 150 mm  que cambia a DN 200mm al ingreso.

En la actualidad se han realizado estudios en el pozo P-315 Pachacamac; donde se ha comprobado que presenta graves problemas de funcionamiento debido al descenso de la napa, la disminución progresiva del espesor del acuífero saturado útil y al deterioro de la estructura de captación; lo que pone en riesgo la continuidad del abastecimiento de agua potable del cercado Pueblo del Distrito de Pachacamac,  dado que este pozo tenía un caudal inicial de 25 l/s y en la actualidad tiene un caudal de  17 l/s donde la demanda de agua supera la oferta hídrica.

Debido a la urgente necesidad de asegurar el abastecimiento del distrito de Pachacamac, SEDAPAL priorizó el año 2013 Mediante Resolución de Gerencia General N°178-2013-GG de fecha 08.03.2013 el inicio de la fase de inversión para el proyecto: “Perforación del Pozo Sustituto P -315,  para el abastecimiento de agua potable en el Cercado Pueblo, del Distrito de Pachacamac”, con código SNIP 144358; el cual fue declarado viable. Posterior a ello se elaboró el Expediente Técnico del proyecto indicado; el cual fue conceptualizado y aprobado para su ejecución por Administración Directa.

Al respecto, habiendo transcurrido tres  años de la elaboración del  Expediente y no habiendo sido este ejecutado; la Gerencia de Producción y Distribución Primaria ha dispuesto la  actualización del Expediente Técnico para su ejecución mediante la modalidad de contrata.

# NOMBRE DEL PROYECTO

Perforación del pozo sustituto P-315 para el abastecimiento de agua potable en el cercado pueblo del Distrito de Pachacamac.

# OBJETIVO

Brindar adecuadas condiciones en el servicio de abastecimiento de agua potable en el cercado pueblo del  Distrito de Pachacamac.

# CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD

El Cercado Pueblo del Distrito de Pachacamac, está ubicada al sur de Lima, a la altura del km 25 (ingreso de la antigua Panamericana desvió por el puente Conchan) hasta el cruce de Pachacámac, donde deberá tomar la Av. Paul Poblet, seguir de frente hasta el pueblo de Pachacámac. Su naturaleza  paisajística y su cercanía a la capital hacen que sea visitada por turistas nacionales y extranjeros especialmente en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo en los que se goza de muy buen clima.

Figura 4-1  Vista del Pueblo de Pachacamac

Figura 4-2 Vista de la plaza de armas de Pachacamac

# UBICACIÓN DE LA OBRA

El proyecto está ubicado en la Región Lima, Departamento y Provincia de Lima en el distrito de Pachacamac; siendo sus límites:

Por el Norte	: con el distrito de Cieneguilla

Por el Sur	: con el distrito de Lurin

Por el Este	: con la Provincia de Huarochirí

Por el Oeste	: con el distrito de Villa María del triunfo

El Pozo tubular sustituto proyectado PS-315, se encuentra ubicado entre el Jr. Grau y la Av. Manuel Valle (Ver Figura 5-1)  en el Cercado Pueblo de Pachacamac. En el sistema UTM WGS 84 zona 18 sur sus coordenadas son:

Este:     297 429 m. - Norte:   8 647 586 m.

La principal vía de acceso  es la  antigua carretera Panamericana Sur Viniendo de Lima, siguiendo el rumbo norte sur, se ingresa hacia la izquierdo por la Av. Manuel Valle a una distancia aproximada de  4.2 km se encuentra el Cercado Pueblo.

PS-315

COORDENADAS WGS 84 18S

0297409 E  8647586 N

Figura 5-1 Ubicación del Pozo PS-315 en el Distrito de Pachacamac

Fuente: Google Earth

# ASPECTOS URBANÍSTICOS POBLACIÓN Y DATOS CENSALES

El área de influencia del Proyecto corresponde al Esquema Cercado de Pachacamac, con una población de 6626 habitantes (año 2015) que tendrán una tasa de crecimiento variable proyectada; la cual ha sido estimada con el censo del 2007, donde al año 2039 la población  será de 24 294 habitantes. (Ver Tabla 6-1 donde detalla el número de lotes y población).

| Zona | N° Lotes | Población beneficiada |
| --- | --- | --- |
| CERCADO PUEBLO TRADICIONAL (850) (Rehabilitación de redes de agua potable) | 850 | 2975 |
| PUEBLOS COLINDANTES DEL CERCADO – C.P.R. Santa Anita (123), A.H. San Valentín (45), San Fernando (300), Jatossisa (30), Casa Blanca (247), Cuatro Bocas (40), Ingreso Rinconada (97), C.P.R. San Carlos Bajo (101), Asoc. Pobladores Virgen de Guadalupe (60). | 1043 | 3651 |
| TOTAL DE HABILITACIONES | 1893 | 6626 |

Tabla 6-1 Número de Habitantes Área de Influencia del Proyecto

Fuente: Estudio Socio Económico - evaluación del número total de beneficiados por parte del Trabajo Social (pie de pagina n°5).

# INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA

Según datos del INEI (Censo 2007), el distrito de Pachacamac presenta alto desarrollo urbano en diversas zonas dentro de su área territorial, el cual dio como resultado que el incremento del número de viviendas ha llegado a 17,174 en dicho año; con una densidad poblacional en 5.92 hab/vivienda, ubicándose dentro del promedio nacional y provincial. En base a ello SEDAPAL ha elaborado  el Perfil “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del esquema Cercado, Pueblos Colindantes y sectores 454, 455, 456,457 y 458 – Distrito de Pachacamac”; del cual se ha resumido los resultados de la información en relación al área de influencia del proyecto en %:

Servicios; Un 51% de las viviendas tienen servicio de agua potable mediante red pública, el 49% se abastece por medio de pozos artesanales, pagando por consumo S/. 64 y S/. 24 soles respectivamente.  El servicio de Luz eléctrica tiene cobertura  al 96% con un pago promedio de S/. 111 soles mensuales; y el servicio de teléfono es través de empresas privadas con amplia cobertura de internet  donde el 40% posee teléfono fijo, mayormente la población usa celulares para su comunicación, el monto que pagan por dicho servicio es en promedio de S/ 74 soles.

Trabajo; Las ocupaciones predominantes en el distrito son: independiente 34%,  profesional 14%,  obrero 13%,  empleados 9%,  agricultor 3%  y otros 27%.

Educación; El nivel educativo de la población a nivel escolar es: 27% Inicial, 40% Primaria, 27% Secundaria; 2%  educación especial, 2% ocupacional y 2% superior no universitaria.

# DEMANDA DE AGUA POTABLE

Para determinar la población se ha recopilado información del INEI (censo del 2007). Al igual que del  informe social donde se tiene 6,626 habitantes (año 2015) como beneficiarios directos de la zona de influencia; el cual considera tasas de crecimiento variable. En función a ello se ha elaborado la proyección de la población del proyecto (25 años), donde se han calculado 24,294 habitantes al año 2039 (Ver Tabla 8-2). Así ismo, para el cálculo de la demanda  se ha  considerado un consumo promedio en la zona  de 120 litros/día/habitante (Ver Tabla 8-1).

Con el objeto de mantener y asegurar el abastecimiento se estima que el rendimiento del pozo de reemplazo debe ser de 20 a 25 l/s, valor que deberá ajustarse al caudal óptimo obtenido en la correspondiente prueba de rendimiento. El cual permitirá un sostenimiento hasta el año 2030 con una población esperada de 17 721 habitantes (Ver Tabla 8-2 ).

Tabla 8-1 Costo y Consumo de Agua Potable

| Información Encuesta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Promedio de consumo de una vivienda por día. | 157 l/día | 4.71 | M3/mes |
| 2 | Costo mensual por vivienda | 21.2 S/./mes |  |  |
| 3 | Precio económico del agua no conectados | 4.50S/./m3 | 102 | 170 |
| Información SEDAPAL |  | Con Micromedición Sin Micromedición |  |  |
| 4 | Dotación | 120 l/hab/día |  | 90/hab/día |
| 5 | Promedio Consumo mensual | 21 m3/ cnex |  | 16 m3/ cnex |
| Tarifa promedio que pagan por m3 |  | 1.28 | S/./m3 |  |

Fuente: PIP SNIP 144358 SEDAPAL

Tabla 8-2 Número de Habitantes y Proyección de la Demanda del Proyecto

| Año |  | Población | Tasa Crec. | Demanda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hab. | % | l/s |
| 2015 | 0 | 6626 | 8.79 | 9.20 |
| 2016 | 1 | 7208 |  | 10.01 |
| 2017 | 2 | 7842 |  | 10.89 |
| 2018 | 3 | 8531 |  | 11.85 |
| 2019 | 4 | 9281 |  | 12.89 |
| 2020 | 5 | 10097 |  | 14.02 |
| 2021 | 6 | 10783 | 6.79 | 14.98 |
| 2022 | 7 | 11515 |  | 15.99 |
| 2023 | 8 | 12297 |  | 17.08 |
| 2024 | 9 | 13132 |  | 18.24 |
| 2025 | 10 | 14024 |  | 19.48 |
| 2026 | 11 | 14696 | 4.79 | 20.41 |
| 2027 | 12 | 15400 |  | 21.39 |
| 2028 | 13 | 16138 |  | 22.41 |
| 2029 | 14 | 16911 |  | 23.49 |
| 2030 | 15 | 17721 |  | 24.61 |
| 2031 | 16 | 18393 | 3.79 | 25.55 |
| 2032 | 17 | 19090 |  | 26.51 |
| 2033 | 18 | 19814 |  | 27.52 |
| 2034 | 19 | 20565 |  | 28.56 |
| 2035 | 20 | 21344 |  | 29.64 |
| 2036 | 21 | 22046 | 3.29 | 30.62 |
| 2037 | 22 | 22771 |  | 31.63 |
| 2038 | 23 | 23520 |  | 32.67 |
| 2039 | 24 | 24294 |  | 33.74 |

Fuente: Elaboración Propia

# DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO

Actualmente el  abastecimiento de agua en el Cercado  Pueblo del distrito de Pachacamac se realiza mediante la utilización de fuente subterránea del acuífero del valle del Rio Lurin; mediante el pozo tubular P-315, el cual  a través de la línea de impulsión bombea hacia el reservorio R-600, dotando de agua a la red de distribución. El pozo P-315, presenta un caudal  promedio de 17 l/s al año 2016.

El agua es almacenada en el reservorio apoyado R-600 (Cód. 600547) ubicado al lado del Cementerio de Pachacamac, cerca de la avenida San Miguel. Su funcionamiento es: durante la época de invierno su área de influencia tiene una continuidad de 24 horas, pero en los meses de verano su abastecimiento es restringido, abasteciendo a su área de influencia desde las 5 am hasta las 8 pm. En esta época de verano el pozo funciona 24 horas al día, y entre las horas 8pm y 5am, el reservorio no se llena por completo y nuevamente brinda servicio repitiéndose este ciclo durante toda la época de verano.

Los pueblos colindantes como Urb. San Fernando, C.P.R. Santa Anita, A.H. San Valentín, Jatossisa, Casa Blanca, Cuatro Bocas, Ingreso Rinconada, Pampa Grande, C.P.R. San Carlos Bajo, Asoc. Pobladores Virgen de Guadalupe, Rinconada de Puruhuay, C.P.R.Villalobos, cuentan con una red secundaria y conexiones domiciliarias instaladas y administradas por un tercero de manera privada y en forma artesanal, donde el abastecimiento de agua potable es con una línea subterránea proveniente de pozo tubular privado ubicado en el acuífero del río Lurín a través de tubería de impulsión que alimenta su propio sistema.

En el resto de las poblaciones colindantes al cercado el abastecimiento de agua potable se realiza con agua subterránea proveniente de pozos artesanales que tiene en sus lotes. En muy pocos casos se abastecen de camiones cisterna que, proveen agua de dudosa calidad y a elevados costos.

Respecto del análisis y diagnóstico operacional del pozo P- 315; debe indicarse que este se sustenta  Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2; el cual tiene aprobación por Resolución Directoral N°103-2016-AAA-CAÑETE-FORTALEZA (Autoridad Nacional del Agua). De ella se actualizado los datos referentes a la piezometría y caudales para el análisis correspondientes. Este documento se adjunta como anexo y sustento del diagnóstico.

## Antigüedad y Diseño Técnico del Pozo

El Pozo P-315 fue perforado en 1985 por el personal de la Sub – Gerencia de Aguas Subterráneas, tiene una antigüedad de 30 años y ha sobrepasado el límite de su vida útil. Está ubicado en el parque Estación, en la avenida Manuel Valle, entre las calles  Lima y Grau; ver  Tabla 9-1 y Figura 9-3 con sus  principales características.

Tabla 9-1 Características Técnicas  del Pozo Tubular P-315

| Tipo | : | Tubular |
| --- | --- | --- |
| Diámetro de Perforación | : | 21” |
| Profundidad de perforación | : | 86.00 m (No llego a basamento rocoso) |
| Longitud del entubado | : | 70.50m |
| Diámetro del entubado | : | 15” |
| Material del entubado | : | Acero negro |
| Tipo de filtros | : | Puente trapezoidal de acero inoxidable de diámetro 15” y 1.5 mm de apertura |
| Longitud de filtros | : | 16.60 m distribuido en tres tramos. 1°entre 15.50m-21.00m 2°entre 48.50-54.10m 3° entre 59.50m-65.00m |

Fuente: EASu (SEDAPAL)

## Información Actual de la Profundidad, Caudal y Régimen de Explotación

De acuerdo al último aforo efectuado  en el pozo el 09/05/2013, por el equipo de Aguas Subterráneas de SEDAPAL y el registro de la variación de caudales y niveles piezometricos actualizados al 2016 (ver Figura 9-1) proporcionado por EASu, el pozo P-315 tiene las características de:

Profundidad actual            : 70.50 m

Caudal actual                    : 17 l/s

Régimen de explotación    : 22 h/d, 7dias/semana y 12  meses/año

Figura 9-1 Variación del Nivel  del Agua Subterránea  Pozo  P-315

Fuente: EASu (SEDAPAL)

Cabe observar en la Figura 9-1, que entre Enero de 1994 y Junio del 2016, los niveles piezometricos y dinámicos oscilan en función de la demanda poblacional y la recarga estacional del acuífero; la cual se refleja en la piezometría y la disminución de caudal.

## Características Técnicas del Equipo de Bombeo

Los datos del motor han sido verificados en campo  y las características de la bomba han sido recopiladas de la  Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2.

Bomba:

| Tipo | : | Turbina Vertical |
| --- | --- | --- |
| Marca | : | Byron Jackson |
| Caudal | : | 15 a 35 l/s |
| Diámetro | : | 6“ |
| Número de Impulsores | : | 13 |
| Diámetro de la Columna de Bombeo | : | 6” |
| Longitud de la Columna de Bombeo | : | 45 m |

Motor:

| Tipo | : | Eléctrico |
| --- | --- | --- |
| Marca | : | Siemens |
| Potencia | : | 50 HP |
| Velocidad | : | 3450 RPM |
| Voltaje | : | 225 |
| Tipo de arranque | : | Estrella - Triangulo |

Figura 9-2 Imagen del Motor Eléctrico del  Pozo  P-315

Fuente: Imagen tomada en la caseta del  pozo

La imagen muestra el motor eléctrico y el árbol hidráulico en su totalidad

## Factores que Afectan la Producción del Pozo

Desde la puesta en operación del pozo, el caudal y la eficiencia han estado disminuyendo, lo que ha motivado la intervención del equipo de Aguas Subterráneas y del equipo de Operaciones de Sistema de Bombeo de Agua, a través del mantenimiento predictivo. Bajo ese enfoque se ha determinado que los factores que afectan la producción del Pozo son:

- Antigüedad del Pozo (30 años), supera la vida útil de 25 años.

- Deterioro debido a la corrosión, erosión e incrustación físico química y biológica de la estructura de captación.

- Descenso del nivel de la napa y reducción del espesor del acuífero saturado útil.

- El funcionamiento del equipo de bombeo

## Justificación Técnica para Reemplazo del Pozo

El Pozo P-315 es la única fuente de abastecimiento de agua potable en el Cercado Pueblo de Pachacamac, tiene una antigüedad de30 años el cual ha sobrepasado el límite final de su vida útil, presenta disminución en su rendimiento obteniéndose un caudal de 17l/s.  A la fecha, debido al bajo rendimiento del pozo no se viene brindando el servicio de abastecimiento de agua potable en condiciones adecuadas; es decir en forma continua lo que afecta las actividades diarias de la población del cercado Pueblo de Pachacamac.

El Pozo existente P-315, ha venido siendo evaluado sistemáticamente por el Equipo  de Aguas Subterráneas, habiéndose determinado que se presentan problemas en la estructura del Pozo y no de la fuente.

Según la Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2; en sus conclusiones se indica que la estructura del pozo evidencia un mal estado de conservación por causa de la corrosión,  erosión y la incrustación que han afectado el entubado y los filtros poniendo en riesgo el abastecimiento del agua.

Figura 9-3 Perfil Litológico y Diseño Técnico del Pozo P-315 Pachacamac 2

Fuente: Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2.

# DESCRIPCIÓN DE OBRAS PROYECTADAS

## Localización de la Caseta para el Pozo Tubular Proyectado PS-315

El  eje del pozo tubular  sustituto proyectado PS- 315 se localiza a 8.50 m del eje del pozo existente (ver Figura 10-1)  y su ubicación coordenadas UTM referidas al Datum WGS 84 son:

Este:     297 429 m. - Norte:   8 647 586 m.

Figura 10-1 Localización del Pozo Sustituto Proyectado PS-315

Fuente: Elaboración propia

## Características del Pozo Sustituto  Proyectado PS-315

Las características técnicas del pozo proyectado se sustentan en la Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2; el cual tiene aprobación por Resolución Directoral N°103-2016-AAA-CAÑETE-FORTALEZA (Autoridad Nacional del Agua). Debe indicarse que el diseño proyectado es inicial y podría ser replanteado respecto a la ubicación de los filtros  proyectados; las cuales serán contrastadas con los resultados del material a extraer como consecuencia de la perforación (ver Figura 10-2).

La memoria indicada  (adjunta como anexo) contiene  las características hidrogeológicas del acuífero, la profundidad actual de los niveles de la napa y su posible descenso en el futuro; así como, el abatimiento del nivel del agua en el pozo por efecto del bombeo.

### Perforación

De 0.00 m – 100.00 m, de perforación de Pozo de diámetro DN 525 (Ø 21”)

### Entubado Ciego Definitivo

El entubado se realizara con acero comercial de DN 375 (Ø 15") con espesor e= 6.35 mm (1/4"), en la ubicación inicial proyectada.

- De + 0.30  – 15.50 m.

- Entre - 21.00 - 48.50 m.

- Entre - 54.10 - 59.50 m

- Entre - 65.00 - 70.50 m.

- Entre – 87.90 – 99.30 como colector de las arenas.

Total entubado tubería ciega: 65.00 m

### Columna Filtrante

El filtro será de  DN 375 mm (Ø 15”) y del tipo ranura continúa con abertura 1.5 mm, (el cual será validada con la prueba granulométrica de campo al momento de la perforación)  y será instalado en cuatro tramos conforme se indica a continuación:

- Entre - 15.50  – 21.00 m

- Entre - 48.50  – 54.10 m

- Entre - 59.50  – 65.00 m

- Entre – 70.50  –87.90 m

Total de filtro instalado: 34.00 m

### Prefiltro de Grava

Se instalara 20 m3 de grava redondeada y seleccionada de Ø1/4” a Ø1/2” en el espacio anular comprendido entre la perforación de DN 525( Ø21") y el entubado definitivo DN 375 (Ø 15").

## Construcción de Caseta de Válvulas

Para protección de las instalaciones hidráulicas y el sistema de bombeo del nuevo Pozo Sustituto P-315 se construirá una caseta semienterrada de 4.00m x 4.00m de lados y 3.00 de profundidad, según planos adjuntos. El contratista encargado de la ejecución de las obras para la construcción de la caseta de pozo tendrá en consideración lo siguiente:

a) Obras provisionales y trabajos preliminares.- A inicio de la obras el contratista realizara las coordinaciones con Supervisión y las Entidades Públicas y/o privadas a efectos de contar con las facilidades de acceso a la zona de trabajo. Tomando en consideración el acceso a la zona de trabajo, el personal deberá contar con uniformes e identificación.

Las instalaciones provisionales en la zona de trabajo serán las mínimas y necesarias para protección y seguridad del personal, materiales y equipos que peritan asegurar la continuidad de los trabajos.

b) Construcción de Caseta del pozo.- La caseta del pozo sustituto es del tipo semienterrada de 4.00m x 4.00 m. y de profundidad de 2.40 m, según se detalla en los planos respectivos. La construcción será de concreto f'c 210 kg/cm², armadura fy= 4200 kg/cm², usando cemento tipo V.

En el proceso constructivo que adopte el contratista debe adoptar las protecciones a las instalaciones existentes del pozo que se encuentra en funcionamiento

En la losa superior se colocara una loza removible de 1.50 x 1.50 y una tapa de fierro de 0.60x0.60 para el ingreso del personal; en el interior se ubicara bomba de succión de ½” HP como sistema de drenaje. Los acabados interiores de la caseta, será con tarrajeo con mortero de cemento arena 1:5 tanto a nivel de muros y cielo raso, el piso será acabado con cemento pulido y pintura aplicados a muros y cielo raso; también se suministrará e instalarán los aditamentos como son escalera de acceso, ventilaciones, rejilla de sumidero, malla de protección, etc.

## Instalaciones Hidráulicas y Eléctricas.

Se trasladara el motor turbina de eje vertical de 50 HP de potencia con su respectivo sistema de lubricación, así mismo se ampliara en 10.50 m el árbol de impulsión DN 150 (Ø 6”) de Hierro Dúctil, que contará con accesorios hasta su empalme al árbol existente donde en esta se encuentra la válvulas anti retorno del Pozo P-315.  El desmontaje e instalación del motor  turbina de eje vertical será ejecutada por el EOMASBA, previa coordinación con las partes involucradas.

La instalaciones eléctricas interiores será empotradas desde la acometidas hasta puntos salidas para fuerza, iluminación, tomacorriente y puesta a tierra; contara con tablero de distribución, artefactos de iluminación del tipo industrial y placas de interrupción y tomacorriente (ver especificaciones técnicas.).

## Diseño del Acceso, Demolición de Rampa y Construcción de Nueva rampa de Acceso

Actualmente existe una rampa frente a la caseta existente del pozo P-315, 3.30 m de ancho por 3.65 de largo, con una pendiente de 10.96% de material concreto, adjunto a la rampa existe 01 escalera de concreto en ambos lados con 04 gradas; la estructura existente será demolida y en su lugar de construirá un muro de contención de 6.35 m x 0.80 m de altura, en el cual se colocara piso de adoquín peatonal y gramoquin en la parte superior.

Se construirá un  nuevo acceso similar a la existente, frente a la nueva caseta del pozo proyectado PS 315, la construcción de una losa armada en el piso de f’c=210 kg/cm (piso y rampa), construcción de 04 gradas de concreto, construcción de muro de contención armado de e f’c=210 kg/cm². La razón de la construcción de un nuevo acceso es para la entrada del equipo de perforación, instalación y mantenimiento mediante grúa de la bomba.

## Plazo de ejecución

El plazo de ejecución para la perforación del pozo sustituto y construcción de caseta del pozo es de 80 días calendario, los que no incluyen las actividades obtención de autorizaciones para el inicio de los trabajos.

Figura 10-2 Diseño Técnico del Poso Sustituto Proyectado PS-315

Fuente: Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2.

# RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales del proyecto se presentarán en forma diferenciada durante el período de construcción y después durante el período de vida útil en operación.

## Impactos Ambientales durante el período de construcción

Dificultades de tránsito peatonal y vehicular: Provocados por el traslado de material y personal en vehículos hacia la zona de obra.

Ruidos: Por la propia actividad de excavación y ejecución de las obras que causarán molestias a la población por el ruido producido.

Polvo: En las actividades de construcción, de transporte y descarga de material y en general, en la manipulación de tierra, arena y cemento.

Áreas verdes: Se verán afectadas como consecuencia de la perforación y construcción de la caseta.

## Impactos Ambientales durante el período de operación

Impactos Positivos:

Mejoramiento de la salud y economía de la población, a través de la ejecución de las obras de construcción de la nueva fuente de agua potable se logrará sostenimiento del servicio en forma continua para la población.

## Plan de Manejo Ambiental

Acciones de mitigación y control durante la construcción

Se tomarán previsiones para efectuar un Plan de secuencia de obra, de tal modo que no deje de brindar el servicio de agua potable al distrito, y por otro lado no interfiera con las actividades cotidianas de los involucrados directa e indirectamente. Asimismo, se tomaran las medidas de seguridad correspondientes para evitar accidentes.

Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas además de humedecer el material granular transportado y asegurar correctamente los insumos de mayor volumen como las tuberías.

Asimismo, precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción para el manipuleo de estos materiales productores de polvo. Se retirará rápidamente el material sobrante o excedente.

Después de la construcción, durante la operación

Se tomarán previsiones para tener un buen mantenimiento de los sistemas de control de presión para que no existan sobrepresiones en el sistema.

Se tendrá previsto poner en marcha un sistema de provisión de agua ante la ocurrencia de un fenómeno que impida la continuidad del servicio.

Valoración de los impactos

Existen impactos ambientales positivos y negativos leves de corta duración en la etapa de ejecución de obra.

Los impactos negativos que se presentan en la fase de construcción se dan sobre el medio físico, biológico y socioeconómico, detectándose mayor magnitud en relación a la calidad del aire y suelo, salud y seguridad de los trabajadores y pobladores vecinos al área de trabajo, siendo leves y temporales.

El mayor impacto está relacionado con: el desarrollo de la obra y el movimiento de tierra de las perforaciones y excavaciones que produce aumento de ruido ambiental y niveles altos de polvo. Los impactos ambientales negativos son temporales, se presentan en periodos cortos de tiempo durante la ejecución de la obra.

Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de empleo y el ingreso a la economía local, los cuales tiene una significancia pequeña pero estimulante sobre el entorno. El mayor impacto positivo y duradero está dado por el bienestar de la población al contar con servicios de saneamiento adecuados.

# VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

Eventos que afectarían la fuente de agua y otras partes esenciales del sistema

La calidad de la fuente de agua podría verse afectada por contaminación de ésta, debido a agentes externos. En este caso, sería muy difícil controlar pues escapa a las acciones de la empresa prestadora. En el resto del sistema también pueden ocurrir fenómenos operacionales o de origen externo que ocasionen interrupciones de tiempos largos o momentáneos.

Resumen de la evaluación de la Vulnerabilidad

A pesar que el Pozo Proyectado se ubica dentro de un parque, no está exenta de sufrir daños y atentados que la hacen vulnerable. Entre los agentes de posible daño tenemos:

• Riesgo sísmico, por encontrarse nuestro país en una zona sísmica.

• Incendios por presencia de combustible y acción eléctrica.

• Fallas del sub suelo que impidan la succión por arenamiento

• Conmoción civil.

• Colapso de equipos por fallas de fabricación o mala operación

• Intrusión de combustibles que operan en el equipo

• Corte de energía eléctrica

Mientras que algunos de estos casos son manejables a nivel de la empresa de saneamiento en otros corresponde a instancias de mayor nivel en los que se requeriría la ayuda y colaboración de otras instituciones.

Deterioro de estructuras.

Las estructuras podrían ser destruidas por acción humana y por acción de la naturaleza.

Las acciones humanas se refieren principalmente a los de actos de terrorismo, conmoción social y los casos de acciones bélicas. En caso de presentarse estas situaciones es difícil encontrar un medio efectivo que impida la destrucción de la estructura pues la vigilancia y/o protección que pueda proporcionar la institución es limitada.

Las acciones de la naturaleza son de variado origen tales como: Riesgo sísmico, inundaciones por lluvias.

Planes operativos de emergencia

En las situaciones de emergencia se deberá contactar con el apoyo del Equipo Operación y Mantenimiento de SEDAPAL

Medidas a tomar en caso de ocurrencia de desastres

Tanto los trabajadores como los pobladores ante el evento de un hecho de emergencia deben realizar las siguientes acciones:

  - Conjurar de inmediato la emergencia con los medios a su alcance.

  - Dar aviso inmediato al Personal de Control Operacional.

  - Dar aviso inmediato a los trabajadores o terceras personas que podrían ser afectados por la ocurrencia. Las medidas de mitigación se han incluido en el estudio involucrándose en la etapa de ejecución en las partidas consideradas para poder hacer frente a posibles riesgos.

# LISTADO DE PLANOS DEL PROYECTO

| Ítem | Código | Descripción | Nº de Plano |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | PG-01 | PLANO DE UBICACIÓN | 1 de 1 |
| 02 | A-01 | PLANO DE ARQUITECTURA PLANTA CORTES Y DETALLES | 1 de 1 |
| 03 | E-01 | PLANO DE ESTRUCTURAS PLANTA CORTES Y DETALLES | 1 de 1 |
| 04 | IE-01 | PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICA PLANTA | 1 de 1 |
| 05 | SP-01 | PLANO DE ARQUITECTURA E HIDRÁULICO ESTADO ACTUAL | 1 de 1 |
| 06 | CP-01 | PLANO DE ARQUITECTURA E HIDRÁULICO CON PROYECTO | 1 de 1 |
| 07 | ECP - 01 | ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DE LA ENTRADA AL POZO P-315 ESTADO ACTUAL | 1 de 1 |
| 08 | ESP - 01 | ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DE LA ENTRADA AL POZO P-315 CON PROYECTO | 1 de 1 |
| 09 | P - 01 | POZO SUBTERRÁNEO | 1 de 1 |

- COSTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El costo total de ejecución del proyecto (obras) es de S/. 650 735,11 (Seiscientos cincuenta mil setecientos treinta y cinco y 11/100 Soles) y el costo de monitoreo ambiental asciende a S/. 7,198.00 (Siete mil ciento noventaiocho y 00/100 Soles).

El Monto total del Presupuesto asciende a S/. 657 933.11 Soles. (Seiscientos cincuenta siete mil novecientos treinta y tres 11/100 Soles)

# CONCLUSIONES

- El Pozo P-315 es la única fuente de abastecimiento de agua potable en el Cercado Pueblo de Pachacamac, tiene una antigüedad de30 años el cual ha sobrepasado el límite final de su vida útil, presenta disminución en su rendimiento obteniéndose un caudal de 17l/s.  A la fecha, debido al bajo rendimiento del pozo no se viene brindando el servicio de abastecimiento de agua potable en condiciones adecuadas; es decir en forma continua lo que afecta las actividades diarias de la población del cercado Pueblo de Pachacamac.

- El Pozo existente P-315, ha venido siendo evaluado sistemáticamente por el Equipo  de Aguas Subterráneas, habiéndose determinado que se presentan problemas en la estructura del Pozo y no de la fuente.

- Según la Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2; en sus conclusiones se indica que la estructura del pozo evidencia un mal estado de conservación por causa de la corrosión,  erosión y la incrustación que han afectado el entubado y los filtros poniendo en riesgo el abastecimiento del agua.

- El pozo proyectado PS 315 se ubica en el parque que se encuentra en el cruce de la Av. M. Valle y el Jr. Lima, distrito de Pachacamac, Provincia y Departamento de Lima. Sus Coordenadas UTM del sistema WGS 84 son: por el Este 297 409 m y por el Norte 8 647 586 m.

- Fue perforado por personal de la antigua Sub Gerencia de Aguas Subterráneas de SEDAPAL en el año 1985 con una profundidad de 70.50 m.  Con entubado de acero negro de Ø 15” y conformada por 16.60 m de filtro tipo puente trapezoidal y 55.90 m de tubería ciega de acero negro.

- Actualmente el pozo tiene un régimen de bombeo de 23 horas/día, 7 días/semana y 12 meses/año; está equipado con una bomba tipo Turbina Vertical marca Byron Jackson, columna de Ø 6” y motor eléctrico SIEM de 50 HP.

Fuente: Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2 - 09.2013.  / Perfil “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del esquema Cercado, Pueblos Colindantes y sectores 454, 455, 456,457 y 458 – Distrito de Pachacamac” SEDAPAL 06.2016.

Fuente: Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2 - 09.2013. Estudios básicos y conclusiones.

Fuente: http://www.munipachacamac.gob.pe/limites.html

Fuente: las coordenadas del pozo sustituto proyectado PS - 315 fueron levantadas en campo con GPS y correlacionas con la Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2 - 09.2013

Fuente: Perfil “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del esquema Cercado, Pueblos Colindantes y sectores 454, 455, 456,457 y 458 – Distrito de Pachacamac” SEDAPAL 06.2016.

PIP SNIP 144358

Fuente: Perfil “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del esquema Cercado, Pueblos Colindantes y sectores 454, 455, 456,457 y 458 – Distrito de Pachacamac” SEDAPAL 06.2016.

Informe Sustentatorio del PIP menor del Proyecto “ Perforación del Pozo Sustituto P-315 Para el Abastecimiento de Agua Potable en el Cercado Pueblo del Distrito de Pachacamac” SEDAPAL - SNIP 144358

Fuente: base de datos EASu. SEDAPAL

Fuente: Perfil “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del esquema Cercado, Pueblos Colindantes y sectores 454, 455, 456,457 y 458 – Distrito de Pachacamac” SEDAPAL 06.2016.

Fuente: Memoria Descriptiva para la Autorización de Pozo de Reemplazo SEDAPAL N°315 Pachacamac 2 - 09.2013.

Agentes externos; debe entenderse por filtraciones de aguas servidas, pozos sépticos que descarguen al subsuelo y se encuentren dentro del radio de influencia del pozo PS 315.