## ACTUAL Q=25ls
CALCULO PERDIDA DE CARGA AMPLIACION ARBORL DE DESCARGA
POZO SUSTITUTO PROYECTADO PS - 315
1. ESQUEMA DE AMPLIACION
1.1. Datos Iniciales
DATOS TECNICO DE LOS TRAMOS
Descripcion |  |  |  | TRAMO 01
Caudal bombeo |  |  |  | 25
Periodo Optimo de Diseño |  |  |  | 10
Longitud ampliacion de arbol |  |  |  | 10.5
Diámetro de Impulsion |  |  |  | 150
Situación de Tuberia |  |  |  | Proyectado
Antigüedad de la tuberia (años) |  |  |  | -
Material |  |  |  | HD
Coeficiente de rugocidad Hazen y W. (C) o Equivalente |  |  |  | 130
HD = Hierro Ductil |  | AC = Asbesto Cemento |  |  | HDPE = POLIETILENO ALTA DENSIDAD
1.2 CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA DEL PS-315 ( Ht )
Ht = hf + hk
hf = Perdidas de carga por fricción
hk = Perdidas de carga singulares
Para el cálculo de las pérdidas de carga es utilizada la ecuación de Hazen-Williams:
hf = | 10,643*C-1,85 D-4,87 Q1,85 L + 0,0826 K D-4 Q2
donde:
C = | Coeficiente de fricción de la tubería
D = | Diámetro de la tubería (m)
Q = | Caudal (m3/s)
L = | Longitud de la tubería (m)
K = | Coeficiente de Pérdidas
1.2.1.- Cálculo de pérdidas de carga en la ampliacion arbol de descarga del PS 315
hf por TUBERIAS:
| C = | 130 | HD
| D = | 0.15 | m
| L = | 10.5 | m
| Q = | 25 | l/s
hf por ACCESORIOS :
| Nº | Accesorios |  |  | K | Kt | DN | hf
| 5 | Codo 45º |  |  | 2 | 10 | 150 | 1632.1278 | Q2
[8 empty] | 1632.1278 | Q2
|  |  | hf-tuberia |  | hf-accesorios
| hf1 | = | 141.2192 | Q1,85 + | 1632.1278 | Q2
|  | hf1 = | 1.1736 | m