MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE CR-138 (CÁMARA DE REBOMBEO NEWTON) AL R-183 (RESERVORIO SAUSALITO)”. FRENTE 5

.

INDICE

1	Antecedentes	2

2	Ubicación y Límites	2

3	Clima	2

4	Vías de acceso	4

5.	Población	4

6.	Tasa de crecimiento	4

7.	Demanda	7

8.	Consumos	12

9.	Población beneficiaria	14

10.	Proyección de la demanda de agua potable	16

11.	Calculo hidráulico al año 01	21

12.	Calculo Hidráulico al año 20	21

13.	Descripción del Proyecto	22

MEMORIA DESCRIPTIVA

# Antecedentes

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, en su afán de prestar mejores servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la ciudad, viene desarrollando estudios y ejecutando obras que permitirán mejorar las condiciones de vida de la población.

Para este fin, se ha firmado el Contrato Nº 033-2015 - SEDAPAL con la Empresa SEDAPAL, para elaborar el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Expedientes Técnicos para Proyecto: “Cambio de Líneas de Impulsión de Agua Potable en Distrito de La Molina”

Como parte del proyecto en una primera etapa se elaboraron 05 estudios de pre inversión, los mismos que fueron declarados viables en enero del 2017, siendo uno de ellos el Proyecto: “Cambio de Línea de Impulsión de Agua Potable CR-138 (Cámara de Rebombeo Newton) al R-183 (reservorio Sausalito)”, declarado viable con Código SNIP Nº 334854

# Ubicación y Límites

El proyecto se desarrolla en la Región de Lima, Departamento de Lima, distrito de La Molina.

El área de influencia el proyecto corresponde  a las habilitaciones urbanas que se abastecen de las líneas de impulsión en estudio siendo las siguientes:

| FRENTE | UBICACIÓN | HABILITACIONES URBANAS |
| --- | --- | --- |
| Frente 5 | CR 138 - R 183 | Urb Portada de La Planicie |
|  |  | Urb La Planicie |
|  |  | Urb Sausalito |
|  |  | Asoc de Moradores Santísima Cruz |

Limites del área de Estudio:

Por el Norte :    con Cerros

Por el Sur :       con la Av. La Molina

Por el Este :      con Pachacamac

Por el Oeste:    con la Av. La Universidad

Plano de Ubicación

# Clima

El clima de la zona del proyecto  es subtropical árido, (caluroso y sin lluvias regulares), cálido en verano y templado en invierno.

# Vías de acceso

Las vías de acceso a la zona de estudio es la  Av. La Molina, que permite el acceso a las Urbanizaciones afectadas, ésta a su vez se conecta con la Av. Javier Prado Este, que permite la conexión con el centro de Lima

# Población

Un primer aspecto analizado en el estudio es el relacionado al tiempo de habitabilidad en el predio que poseen los usuarios del proyecto. Respecto a esta interrogante nuestra muestra de encuestados arrojó que el promedio sobre el 100% de encuestados sugieren tener un tiempo promedio de 12 a  mas años de vivencia en la zona.

Es interesante observar aquí el promedio mayor sobre el 100% de encuestados, señala que las viviendas son unifamiliares. Es decir que vive  una sola  familia por cada vivienda

Respecto a la prevalencia de género masculino o femenino a cargo, según nuestro análisis un 90%  tiene por cabeza o jefe de familia al padre de (sexo masculino) y tan solo con un 9.80% lo componen principalmente la madre (sexo femenino). Se puede concluir que se tratan de familias fundamentalmente patriarcales.

En las familias de encuestados., a modo de conclusión para el caso de los hijos en los niveles hetareos entre los 0 a 3años de edad, el 61% es pertenecen de sexo masculino, frente al 38.30% correspondiente al Sexo femenino

Otro segmento poblacional  analizado es el número de hijos de hijos que van entre los 3 y 6 años de edad por cada familia de usuarios. Así que prevalece el 68.75% de hijos varones  frente a un 31% de hijas mujeres. Esto  poblacional  corresponde a la primera infancia.

El porcentaje de hijos tenidos por sexos entre los niveles hetareos entre  los 6 y 12 años de edad. Al respecto vuelve a prevalecer un mayor porcentaje de población masculina con un 54.2% frente a un 45.8% de población femenino.  Para este caso estamos hablando de hijos en edades de Pre-adolescenia.

La prevalencia de personas diferenciadas por sexo de 25 años a mas en las se tiene el rango hetareo adulto; se tiene que la existencia de 61.12% de varones adultos frente a un 38.88% de mujeres adultas que viven en dicho ámbito de estudio.

# Tasa de crecimiento

Para determinar la tasa de crecimiento del área en estudio, analizaremos en principio el comportamiento histórico del crecimiento poblacional evidenciado para el distrito de La Molina, distrito que alberga a las habilitaciones involucradas

Viviendas del distrito de La Molina

| CENSOS | POBLACION URBANA + RURAL | TASA INTERCENSAL | LOTES | DENSIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,972 | 6,160 |  |  |  |
| 1,981 | 14.776 | 10,210% | 2.643 | 5.59 |
| 1,993 | 78.235 | 14,900% | 16.970 | 4.61 |
| 2,007 | 132.498 | 3,835% | 35.108 | 3.77 |

Fuente: Censos 1972-2007 – distrito de la Molina- I.N.E.I.

Analizando los documento elaborados por la Municipalidad distrital de la Molina, así como su plano de zonificación aprobado, se observa que la tasa de crecimiento que la municipalidad considera es de 2.9% a nivel distrital y según su tendencia histórica es decreciente.

El boletín de Indicadores Demográficos de la Municipalidad de la Molina - edición 2012, muestra que el crecimiento poblacional se mantiene constante hacia el año 2012. Esto es coherente, ya que el plano de zonificación del área del proyecto muestra RDM, RDB y RDMB; es decir, densidades medias, bajas y muy bajas respectivamente. El distrito en si no tiene áreas de expansión urbana.

Así mismo, se aprecia en el plano de zonificación, que se permite en RDM viviendas hasta 3 pisos como máximo; y de 2 pisos en las RDMB. Esto se aprecia en el cambio de viviendas con categoría de consumo doméstica a multifamiliares.

Además, se observa en el área de estudio, la consolidación horizontal de las viviendas, quedando únicamente el crecimiento vertical y hasta un máximo de 3 pisos.

De lo anterior y en concordancia con el plano de zonificación para el presente estudio, por tratarse de una zona consolidada y con limitantes de expansión por la zonificación urbana, se estima que la población con categoría Domestica crece a una tasa de 1.16% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tasas de  Crecimiento para La zona en Estudio

| Distrito La Molina | % | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Población Categoría domestica | 1.16 | Crecimiento Perú |

# Demanda

Definidos todos los parámetros para la situación actual como para el horizonte del proyecto, se calcula la Demanda sumando los Consumos de todas las categorías de servicio (domestico comercial, etc) cada año y afectando este resultado por el porcentaje de pérdidas de agua en la red.

En los Cuadros siguientes  se presentan la proyección de la Demanda de Agua Potable para todo el horizonte del proyecto.

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 138 – CR 183 (Frente 5)

|  |  | MOL-5 |  | MOL - 6 |  | MOL - 7 |  | MOL - 8 |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO |  | Qmd (lt/seg) | Qb (lt/seg) | Qmd (lt/seg) | Qb (lt/seg) | Qmd (lt/seg) | Qb (lt/seg) | Qmd (lt/seg) | Qb (lt/seg) | Qmd (lt/seg) | Qb (lt/seg) |
| 2.015 | BASE | 32,37 | 32,37 | 32,54 | 32,54 | 0,69 | 0,69 | 10,97 | 10,97 | 76,57 | 76,57 |
| 2.016 | A | 25,60 | 25,60 | 25,80 | 25,80 | 0,58 | 0,58 | 8,53 | 8,53 | 60,52 | 60,52 |
| 2.017 | 1 | 25,98 | 25,98 | 26,20 | 26,20 | 0,62 | 0,62 | 8,81 | 8,81 | 61,61 | 61,61 |
| 2.018 | 2 | 26,24 | 26,24 | 26,58 | 26,58 | 0,62 | 0,62 | 8,99 | 8,99 | 62,42 | 62,42 |
| 2.019 | 3 | 26,56 | 26,56 | 26,98 | 26,98 | 0,66 | 0,66 | 9,09 | 9,09 | 63,29 | 63,29 |
| 2.020 | 4 | 26,82 | 26,82 | 27,35 | 27,35 | 0,66 | 0,66 | 9,21 | 9,21 | 64,04 | 64,04 |
| 2.021 | 5 | 27,22 | 27,22 | 27,80 | 27,80 | 0,66 | 0,66 | 9,34 | 9,34 | 65,01 | 65,01 |
| 2.022 | 6 | 27,52 | 27,52 | 28,23 | 28,23 | 0,66 | 0,66 | 9,42 | 9,42 | 65,83 | 65,83 |
| 2.023 | 7 | 27,87 | 27,87 | 28,56 | 28,56 | 0,66 | 0,66 | 9,54 | 9,54 | 66,63 | 66,63 |
| 2.024 | 8 | 28,27 | 28,27 | 29,01 | 29,01 | 0,66 | 0,66 | 9,72 | 9,72 | 67,66 | 67,66 |
| 2.025 | 9 | 28,57 | 28,57 | 29,50 | 29,50 | 0,66 | 0,66 | 9,84 | 9,84 | 68,58 | 68,58 |
| 2.026 | 10 | 28,88 | 28,88 | 29,88 | 29,88 | 0,73 | 0,73 | 9,96 | 9,96 | 69,45 | 69,45 |
| 2.027 | 11 | 29,18 | 29,18 | 30,25 | 30,25 | 0,73 | 0,73 | 10,08 | 10,08 | 70,25 | 70,25 |
| 2.028 | 12 | 29,58 | 29,58 | 30,62 | 30,62 | 0,73 | 0,73 | 10,20 | 10,20 | 71,14 | 71,14 |
| 2.029 | 13 | 29,92 | 29,92 | 31,11 | 31,11 | 0,73 | 0,73 | 10,34 | 10,34 | 72,11 | 72,11 |
| 2.030 | 14 | 30,23 | 30,23 | 31,49 | 31,49 | 0,73 | 0,73 | 10,50 | 10,50 | 72,95 | 72,95 |
| 2.031 | 15 | 30,53 | 30,53 | 31,86 | 31,86 | 0,73 | 0,73 | 10,63 | 10,63 | 73,75 | 73,75 |
| 2.032 | 16 | 30,99 | 30,99 | 32,43 | 32,43 | 0,77 | 0,77 | 10,76 | 10,76 | 74,95 | 74,95 |
| 2.033 | 17 | 31,33 | 31,33 | 32,85 | 32,85 | 0,77 | 0,77 | 10,88 | 10,88 | 75,84 | 75,84 |
| 2.034 | 18 | 31,68 | 31,68 | 33,29 | 33,29 | 0,77 | 0,77 | 11,02 | 11,02 | 76,76 | 76,76 |
| 2.035 | 19 | 32,07 | 32,07 | 33,66 | 33,66 | 0,77 | 0,77 | 11,14 | 11,14 | 77,65 | 77,65 |
| 2.036 | 20 | 32,42 | 32,42 | 34,20 | 34,20 | 0,77 | 0,77 | 11,30 | 11,30 | 78,70 | 78,70 |

Fuente: Información Propia

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 138 – CR 183 (Frente 5)

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 138 – CR 183 (Frente 5)

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 138 – CR 183 (Frente 5)

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 138 – CR 183 (Frente 5)

# Consumos

La población cuenta con el servicio de agua potable, a nivel domiciliario durante las 24 horas.

- Consumos Actuales, sin Proyecto.

Los consumos de agua actual por vivienda con medidor varia por sector de abastecimiento MOL, para el MOL 5 el consumo doméstico es 66.37 m3/viv., para el MOL 6 el consumo es 77.54 m3/viv, para el MOL 7 el consumo es 62.58 m3/viv y para el MOL 8 el consumo es 55.59 m3/viv tal como se puede observar en los siguientes cuadros:

Consumo Actual en la Zona de Influencia del Proyecto

| MOL 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m3/mes/cnx) |
| DOMESTICO |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 66,37 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 69,68 |
| COMERCIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 21,35 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 22,42 |
| INDUSTRIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 52,11 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 54,72 |
| ESTATAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 153,75 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| SOCIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 96,33 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| MULTIFAMILIAR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 146,57 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 153,89 |

Fuente: Equipo Comercial de Ate Vitarte.

Elaboración Propia.

| RESUMEN GENERAL DE CONSUMOS SEGÚN CATEGORIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOL 6 |  |  |  |  |
| DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m3/mes/cnx) |
| DOMESTICO |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 77,54 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 81,42 |
| COMERCIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 129,02 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 135,47 |
| INDUSTRIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 103,82 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 109,01 |
| ESTATAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| SOCIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| MULTIFAMILIAR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 190,62 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 200,15 |

| RESUMEN GENERAL DE CONSUMOS SEGÚN CATEGORIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOL 7 |  |  |  |  |
| DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m3/mes/cnx) |
| DOMESTICO |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 62,58 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| COMERCIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| INDUSTRIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| ESTATAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| SOCIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| MULTIFAMILIAR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 59,08 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |

| RESUMEN GENERAL DE CONSUMOS SEGÚN CATEGORIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOL 8 |  |  |  |  |
| DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m3/mes/cnx) |
| DOMESTICO |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 55,59 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 58,37 |
| COMERCIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 25,80 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| INDUSTRIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 29,00 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 30,45 |
| ESTATAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| SOCIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| MULTIFAMILIAR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 68,36 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |

b. Consumos, con Proyecto

Para la estimación del consumo, en la zona del Estudio, proyectado al horizonte de evaluación, se ha considerado los reportes estadísticos del centro de servicios de SEDAPAL – ATE VITARTE, estos valores son similares a los consumos sin proyecto

# Población beneficiaria

Para determinar la población, se considera como información básica, la contenida en la información catastral proporcionada por SEDAPAL  y la Municipalidad Distrital de La Molina.

De acuerdo al análisis efectuado en base a las proyecciones de crecimiento urbano de la municipalidad de la Molina se tiene que la densidad de viviendas en la zona de estudio es de 5 Hab./ vivienda y 8 hab./ vivienda la densidad de saturación

En base a estos parámetros se calcula la población

Para él cálculo de la población futura se utiliza la siguiente expresión:

Donde:

Pf = Población Futura

Pa = Población Actual

r = tasa de crecimiento poblacional

t = años

Aplicando la tasa de crecimiento poblacional del distrito donde se encuentra la población objetivo, se han efectuado las proyecciones poblacionales para el período que corresponde al horizonte del proyecto, según se muestra en el Cuadro siguiente:

|  | Ecuación |  | 6130 * ( 1 + 0.0116) ^ T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TASA PAIS |  | 1,16% |  |
|  | DENSIDAD |  | 5,00 | hab/lote |
|  | LOTES ACTUALES |  | 1.226,00 | LOTES (2015) |
|  | POBLACION 2015 |  | 6.130 | habitantes |
|  | POBLACION PROYECTADA DEL ESQUEMA CR138 - CR183 TRAMO I |  |  |  |
| AÑO |  | POBLACION | VIVIENDA |  |
| 2015 | BASE | 6.130 | 1.226,00 |  |
| 2016 | A | 6.201 | 1.240,00 |  |
| 2017 | 1 | 6.273 | 1.255,00 |  |
| 2018 | 2 | 6.346 | 1.269,00 |  |
| 2019 | 3 | 6.419 | 1.284,00 |  |
| 2020 | 4 | 6.494 | 1.299,00 |  |
| 2021 | 5 | 6.569 | 1.314,00 |  |
| 2022 | 6 | 6.645 | 1.329,00 |  |
| 2023 | 7 | 6.723 | 1.345,00 |  |
| 2024 | 8 | 6.800 | 1.360,00 |  |
| 2025 | 9 | 6.879 | 1.376,00 |  |
| 2026 | 10 | 6.959 | 1.392,00 |  |
| 2027 | 11 | 7.040 | 1.408,00 |  |
| 2028 | 12 | 7.122 | 1.424,00 |  |
| 2029 | 13 | 7.204 | 1.441,00 |  |
| 2030 | 14 | 7.288 | 1.458,00 |  |
| 2031 | 15 | 7.372 | 1.474,00 |  |
| 2032 | 16 | 7.458 | 1.492,00 |  |
| 2033 | 17 | 7.544 | 1.509,00 |  |
| 2034 | 18 | 7.632 | 1.526,00 |  |
| 2035 | 19 | 7.720 | 1.544,00 |  |
| 2036 | 20 | 7.810 | 1.562,00 |  |

Fuente: Elaboración Propia

# Proyección de la demanda de agua potable

En los Cuadros siguientes  se presentan la proyección de la Demanda de Agua Potable para todo el horizonte del proyecto.

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 138 – CR 183 (Frente 5)

|  |  | MOL-5 |  | MOL - 6 |  | MOL - 7 |  | MOL - 8 |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO |  | Qmd (lt/seg) | Qb (lt/seg) | Qmd (lt/seg) | Qb (lt/seg) | Qmd (lt/seg) | Qb (lt/seg) | Qmd (lt/seg) | Qb (lt/seg) | Qmd (lt/seg) | Qb (lt/seg) |
| 2.015 | BASE | 32,37 | 32,37 | 32,54 | 32,54 | 0,69 | 0,69 | 10,97 | 10,97 | 76,57 | 76,57 |
| 2.016 | A | 25,60 | 25,60 | 25,80 | 25,80 | 0,58 | 0,58 | 8,53 | 8,53 | 60,52 | 60,52 |
| 2.017 | 1 | 25,98 | 25,98 | 26,20 | 26,20 | 0,62 | 0,62 | 8,81 | 8,81 | 61,61 | 61,61 |
| 2.018 | 2 | 26,24 | 26,24 | 26,58 | 26,58 | 0,62 | 0,62 | 8,99 | 8,99 | 62,42 | 62,42 |
| 2.019 | 3 | 26,56 | 26,56 | 26,98 | 26,98 | 0,66 | 0,66 | 9,09 | 9,09 | 63,29 | 63,29 |
| 2.020 | 4 | 26,82 | 26,82 | 27,35 | 27,35 | 0,66 | 0,66 | 9,21 | 9,21 | 64,04 | 64,04 |
| 2.021 | 5 | 27,22 | 27,22 | 27,80 | 27,80 | 0,66 | 0,66 | 9,34 | 9,34 | 65,01 | 65,01 |
| 2.022 | 6 | 27,52 | 27,52 | 28,23 | 28,23 | 0,66 | 0,66 | 9,42 | 9,42 | 65,83 | 65,83 |
| 2.023 | 7 | 27,87 | 27,87 | 28,56 | 28,56 | 0,66 | 0,66 | 9,54 | 9,54 | 66,63 | 66,63 |
| 2.024 | 8 | 28,27 | 28,27 | 29,01 | 29,01 | 0,66 | 0,66 | 9,72 | 9,72 | 67,66 | 67,66 |
| 2.025 | 9 | 28,57 | 28,57 | 29,50 | 29,50 | 0,66 | 0,66 | 9,84 | 9,84 | 68,58 | 68,58 |
| 2.026 | 10 | 28,88 | 28,88 | 29,88 | 29,88 | 0,73 | 0,73 | 9,96 | 9,96 | 69,45 | 69,45 |
| 2.027 | 11 | 29,18 | 29,18 | 30,25 | 30,25 | 0,73 | 0,73 | 10,08 | 10,08 | 70,25 | 70,25 |
| 2.028 | 12 | 29,58 | 29,58 | 30,62 | 30,62 | 0,73 | 0,73 | 10,20 | 10,20 | 71,14 | 71,14 |
| 2.029 | 13 | 29,92 | 29,92 | 31,11 | 31,11 | 0,73 | 0,73 | 10,34 | 10,34 | 72,11 | 72,11 |
| 2.030 | 14 | 30,23 | 30,23 | 31,49 | 31,49 | 0,73 | 0,73 | 10,50 | 10,50 | 72,95 | 72,95 |
| 2.031 | 15 | 30,53 | 30,53 | 31,86 | 31,86 | 0,73 | 0,73 | 10,63 | 10,63 | 73,75 | 73,75 |
| 2.032 | 16 | 30,99 | 30,99 | 32,43 | 32,43 | 0,77 | 0,77 | 10,76 | 10,76 | 74,95 | 74,95 |
| 2.033 | 17 | 31,33 | 31,33 | 32,85 | 32,85 | 0,77 | 0,77 | 10,88 | 10,88 | 75,84 | 75,84 |
| 2.034 | 18 | 31,68 | 31,68 | 33,29 | 33,29 | 0,77 | 0,77 | 11,02 | 11,02 | 76,76 | 76,76 |
| 2.035 | 19 | 32,07 | 32,07 | 33,66 | 33,66 | 0,77 | 0,77 | 11,14 | 11,14 | 77,65 | 77,65 |
| 2.036 | 20 | 32,42 | 32,42 | 34,20 | 34,20 | 0,77 | 0,77 | 11,30 | 11,30 | 78,70 | 78,70 |

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 138 – CR 183 (Frente 5)

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 138 – CR 183 (Frente 5)

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 138 – CR 183 (Frente 5)

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 138 – CR 183 (Frente 5)

# Calculo hidráulico al año 01

| DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR138 NEWTON A R183 SAUSALITO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| FRENTE N° 5 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s) |  |
|  | 76,57 | 24 | 76,57 | 300 | H°. DUCTIL | 1,08 |  |
| CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO. |  |  |  |  |  |  |  |
| COTA DEL CR-138 |  | 262,184 | m |  |  |  |  |
| COTA DEL R183 |  | 357,385 | m |  |  |  |  |
| DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 95,201 | m |  |  |  |  |
| LONGITUD |  | 2,700 | Km |  |  |  |  |
| FRENTE N° 5 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m) |  |
|  | 130 | 3,913 | 10,566 | 95,201 | 1,176 | 106,943 |  |
| - LA POTENCIA DEL MOTOR EXISTENTE ES DE 150HP (111.90Kw) |  |  |  |  |  |  |  |

# Calculo Hidráulico al año 20

DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR138 NEWTON A R183 SAUSALITO

P.O.D. 20 AÑOS

| FRENTE N° 5 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 78,70 | 24 | 78,70 | 300 | H°. DUCTIL | 1,11 |
| CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO. |  |  |  |  |  |  |
| COTA DEL CR-138 |  | 262,184 | m |  |  |  |
| COTA DEL R183 |  | 357,385 | m |  |  |  |
| DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 95,201 | m |  |  |  |
| LONGITUD |  | 2,700 | Km |  |  |  |

| FRENTE N° 5 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130 | 4,117 | 11,116 | 95,201 | 1,243 | 107,560 |

- LA POTENCIA DEL MOTOR EXISTENTE ES DE 150HP (111.90Kw)

# Descripción del Proyecto

El proyecto  considera el cambio de tubería de impulsión DN 300mm y 250 mm de material asbesto cemento a hierro dúctil k-9 que va desde el CR-138 al R-183, el primer tramo de DN 300 mm, tiene una longitud de 1,547.73 metros de tubería, este tramo comprende desde el CR-138 hasta la intersección de la Av. Elías Aparicio con la Ca. Las Islas Vírgenes; el segundo tramo es de DN 250 mm, tiene una longitud de 1,063.07 metros de tubería y comprende desde intersección de la Av. Elías Aparicio con la Ca. Las Islas Vírgenes hasta el R-183 (Reservorio Sausalito)

En resumen las metas principales son:

- Instalación de Tubería HD K-9 DN 300 mm en una longitud de 1,547.73 m

- Instalación de Tubería HD K-9 DN 250 mm en una longitud de  1,063.07 m

- Instalación de 02 válvula de aire de 50 mm

- Instalación de 01 válvula de alivio

- Instalación de 02 Válvulas compuerta de 250 mm

- Instalación de 02 Válvulas compuerta de 200 mm

- Instalación de 01 Válvulas compuerta de 100 mm

Actividades a desarrollarse en el cambio de Línea de Impulsión son:

| 01 | FRENTE 05 "CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR 138 (NEWTON) AL R-183" |
| --- | --- |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |
| 01.01.01 | Campamento provisional para la obra |
| 01.01.02 | Movilización y Desmovilización de maquinaria y herramientas para la obra |
| 01.01.03 | Cartel de identificación de la obra de 7,20 m x 3,60 m |
| 01.01.04 | Limpieza permanente de la obra |
| 01.01.05 | Seguridad y Salud Ocupacional Frente 05 |
| 01.01.06 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Monitoreo e Impacto Ambiental Frente 01 |
| 01.01.07 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Estudio y Desvío de Tránsito Frente 05 |
| 01.02 | LINEA DE IMPULSIÓN - FRENTE 05 |
| 01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |
| 01.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.01.03 | Letrero metálico 0,60 x 0,60 m s/poste p/desvío tránsito (prov.durante obra) |
| 01.02.01.04 | Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.05 | Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.06 | Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío de tránsito s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.07 | Tranquera tipo tijera de 2,40 x 1,20 m para señal PELIGRO (prov. durante obra) |
| 01.02.01.08 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.01.09 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.01.10 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.01.11 | Proteccion de redes existentes de DN 100 a 150 |
| 01.02.01.12 | Proteccion de redes existentes de DN 200 a 250 |
| 01.02.01.13 | Proteccion de redes existentes de DN 300 a 350 |
| 01.02.01.14 | Proteccion de conexiones domiciliarias de agua potable |
| 01.02.01.15 | Proteccion de conexiones domiciliarias de desagüe |
| 01.02.01.16 | Proteccion de cables telefónicos |
| 01.02.01.17 | Proteccion de cable eléctrico de baja tensión |
| 01.02.01.18 | Proteccion de postes para alumbrado - telefono |
| 01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |
| 01.02.02.01 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.02 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.03 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.04 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. |
| 01.02.02.05 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.06 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.07 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.08 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.09 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.10 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.11 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.12 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 - 250 para toda profund. |
| 01.02.02.13 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 300 - 350 para toda profund. |
| 01.02.02.14 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 200 - 250 para toda profund. |
| 01.02.02.15 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.16 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.17 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.18 | Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. |
| 01.02.02.19 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.20 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.21 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.22 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.23 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.24 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.25 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.26 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 200 - 250 para toda prof. |
| 01.02.02.27 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 300 - 350 para toda prof. |
| 01.02.02.28 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m |
| 01.02.02.29 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m |
| 01.02.02.30 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m |
| 01.02.02.31 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.51 a 1.75 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.02.32 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.02.33 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 2.01 a 2.50 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.02.34 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 2.51 a 3.00 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |
| 01.02.03.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 250 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.03.02 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 300 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.03.03 | Instalación tubería de acero para agua potable DN 250 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.03.04 | Instalación tubería de acero para agua potable DN 300 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.03.05 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 250 |
| 01.02.03.06 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 300 |
| 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.01 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.01.01 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.04.01.02 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 150 |
| 01.02.04.01.03 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.04.01.04 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.04.01.05 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 250 |
| 01.02.04.01.06 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 250 |
| 01.02.04.01.07 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 250 |
| 01.02.04.01.08 | Codo hierro dúctil de 11.25° (1/32) 2 enchufes estandar DN 250 |
| 01.02.04.01.09 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 300 |
| 01.02.04.01.10 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 300 |
| 01.02.04.01.11 | Codo hierro dúctil de 11.25° (1/32) 2 enchufes estandar DN 300 |
| 01.02.04.01.12 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 200 x 200 |
| 01.02.04.01.13 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 250 x 200 |
| 01.02.04.01.14 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 300 x 100 |
| 01.02.04.01.15 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 300 x 150 |
| 01.02.04.01.16 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 300 x 200 |
| 01.02.04.01.17 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 300 a 250 |
| 01.02.04.01.18 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 200 a 150 |
| 01.02.04.02 | INSTALACION DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.02.01 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |
| 01.02.04.02.02 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 200 - 250 |
| 01.02.04.02.03 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 300 - 350 |
| 01.02.04.02.04 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |
| 01.02.04.02.05 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) |
| 01.02.04.02.06 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 300 - 350 (Cemento V) |
| 01.02.04.02.07 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 300 - 350 (Cemento V) 0+251.90 y 0+254.56 |
| 01.02.04.02.08 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) en pendiente |
| 01.02.05 | PRUEBAS |
| 01.02.05.01 | Pruebas compactación suelos (proctor modificado y de control de compactación) |
| 01.02.05.02 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) |
| 01.02.05.03 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 250 |
| 01.02.05.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 300 |
| 01.02.06 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES |
| 01.02.06.01 | INGERSO A CÁMARA CVA-05 |
| 01.02.06.01.01 | Obras Civiles |
| 01.02.06.01.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.06.01.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.06.01.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.01.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.01.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.06.01.01.06 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.01.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund. |
| 01.02.06.01.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.01.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. |
| 01.02.06.01.02 | Instalaciones Hidráulicas |
| 01.02.06.01.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 150 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.01.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 150 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.01.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 150 |
| 01.02.06.01.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 150 |
| 01.02.06.02 | CISTERNA CR-138 |
| 01.02.06.02.01 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.02.02 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 300 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.02.03 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 300 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.02.04 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 300 |
| 01.02.06.02.05 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 300 - 350 de 1,01 m a 1,25 m prof. |
| 01.02.06.02.06 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 300 - 350 para toda profund. |
| 01.02.06.02.07 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 300 - 350 de 1.01 m a 1.25 m prof. |
| 01.02.06.02.08 | Elimin. desmonte(carg+v)t.rocoso D=20Km p/tubo DN 300-350 de 1.01 a 1.25m |
| 01.02.06.02.09 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 300 |
| 01.02.06.02.10 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 300 - 350 |
| 01.02.06.02.11 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 300 - 350 (Cemento V) |
| 01.02.06.02.12 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 300 |
| 01.02.06.03 | DERIVACIÓN (1+546.58) |
| 01.02.06.03.01 | Obras Civiles |
| 01.02.06.03.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.06.03.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.06.03.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.03.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.03.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.06.03.01.06 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.03.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund. |
| 01.02.06.03.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.03.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. |
| 01.02.06.03.01.10 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.03.02 | Instalaciones Hidráulicas |
| 01.02.06.03.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 150 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.03.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 150 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.03.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 150 |
| 01.02.06.03.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 150 |
| 01.02.06.03.02.05 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.06.03.02.06 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 150 |
| 01.02.06.03.02.07 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 150 a 100 |
| 01.02.06.03.02.08 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |
| 01.02.06.03.02.09 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |
| 01.02.06.03.02.10 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 150 |
| 01.02.06.03.02.11 | Instalación de válvula compuerta DN 100 a 150 mm incl. registro |
| 01.02.06.04 | DERIVACIÓN (1+676.02) |
| 01.02.06.04.01 | Obras Civiles |
| 01.02.06.04.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.06.04.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.06.04.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.04.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.04.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.06.04.01.06 | Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.04.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 - 250 para toda profund. |
| 01.02.06.04.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.04.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 200 - 250 para toda prof. |
| 01.02.06.04.02 | Instalaciones Hidráulicas |
| 01.02.06.04.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 200 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.04.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 200 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.04.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tuberíaHD DN 200 |
| 01.02.06.04.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 200 |
| 01.02.06.04.02.05 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.06.04.02.06 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.06.04.02.07 | Codo de hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 bridas PN 16 DN 200 |
| 01.02.06.04.02.08 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 250 x 200 |
| 01.02.06.04.02.09 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 200 |
| 01.02.06.04.02.10 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 250 |
| 01.02.06.04.02.11 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 200 - 250 |
| 01.02.06.04.02.12 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) |
| 01.02.06.04.02.13 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 200 |
| 01.02.06.04.02.14 | Instalación de válvula compuerta DN 200 a 250 mm incl. registro |
| 01.02.06.05 | DERIVACIÓN (2+569.54) |
| 01.02.06.05.01 | Obras Civiles |
| 01.02.06.05.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.06.05.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.06.05.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.05.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.05.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.06.05.01.06 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.05.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 200 - 250 para toda profund. |
| 01.02.06.05.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.05.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m |
| 01.02.06.05.01.10 | Cortey retiro de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.05.02 | Instalaciones Hidráulicas |
| 01.02.06.05.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 200 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.05.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 200 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.05.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tuberíaHD DN 200 |
| 01.02.06.05.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 200 |
| 01.02.06.05.02.05 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.06.05.02.06 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 200 |
| 01.02.06.05.02.07 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 250 x 200 |
| 01.02.06.05.02.08 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 200 x 200 |
| 01.02.06.05.02.09 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 200 |
| 01.02.06.05.02.10 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 250 |
| 01.02.06.05.02.11 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 200 - 250 |
| 01.02.06.05.02.12 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 200 - 250 (Cemento V) |
| 01.02.06.05.02.13 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 200 |
| 01.02.06.05.02.14 | Instalación de válvula compuerta DN 200 a 250 mm incl. registro |
| 01.02.06.05.02.15 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 250 |
| 01.02.06.05.02.16 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 200 |
| 01.02.06.05.02.17 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 250 |
| 01.02.06.05.02.18 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 200 |
| 01.02.06.06 | RESERVORIO R-183 |
| 01.02.06.06.01 | Pase de tubería por estructura existente incl. rotura y resane |
| 01.02.06.06.02 | Corte+rotura, ED y reposición de piso f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor (cemento PV) |
| 01.02.06.06.03 | Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento DN 250 incluye 1% de desperdicio |
| 01.02.06.06.04 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 16 DN 250 |
| 01.02.06.06.05 | Codo de hierro dúctil de 90° (1/4) 2 bridas PN 16 DN 250 |
| 01.02.06.06.06 | Brida-enchufe estandar de hierro dúctil PN 16 DN 250 |
| 01.02.06.06.07 | Brida de acero para soldar y empernar DN 250 |
| 01.02.06.06.08 | Brida de Acero para Soldar Anclaje DN 250 |
| 01.02.06.06.09 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 250 |
| 01.02.06.06.10 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 250 |
| 01.02.06.06.11 | Soporte metálico tipo trípode p/tubería DN 200 a 250 |
| 01.02.06.06.12 | Montaje de Instalaciones hidraulicas del Reservorio R-183 |
| 01.02.07 | CÁMARAS |
| 01.02.07.01 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+266.21) |
| 01.02.07.01.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |
| 01.02.07.01.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 100 |
| 01.02.07.01.03 | Montaje de válvula de aire DN 100 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.01.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 100 |
| 01.02.07.02 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 1+721.69) |
| 01.02.07.02.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |
| 01.02.07.02.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 100 |
| 01.02.07.02.03 | Montaje de válvula de aire DN 100 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.02.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 100 |
| 01.02.07.03 | CAMARA DE VALVULA DE ALIVIO (KM 0+966.174) |
| 01.02.07.03.01 | Cámara para Válvula de Alivio t. normal |
| 01.02.07.03.02 | Válvula de alivio control piloto bridada DN 150 |
| 01.02.07.03.03 | Montaje de válvula de alivio DN 150 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.03.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de alivio DN 150 |
| 01.02.08 | CORTE, ROTURA Y REPOSICION |
| 01.02.08.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" |
| 01.02.08.02 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 4" |
| 01.02.08.03 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 6" |
| 01.02.08.04 | Corte+Rotura, ED y reposicion de rompe muelle de concreto fc=210 kg/cm2 |
| 01.02.08.05 | Corte+rotura, ED y reposición de vereda rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor |
| 01.02.08.06 | Corte+Rotura, ED y reposicion de canal de concreto fc=210 kg/cm2 |
| 01.02.08.07 | Rotura, ED y reposición de sardinel de concreto armado f´c 210 kg/cm2, de 15 x 45 cm (cemento PV) |
| 01.02.08.08 | Rotura, ED y reposicion de adoquinado |
| 01.02.08.09 | Retiro y Reposición de Tachas Reflectivas |
| 01.02.08.10 | Reposición de jardines |
| 01.02.09 | VARIOS |
| 01.02.09.01 | Corte de tubería DN 200 - 250 para delimitar zona de servicio |
| 01.02.09.02 | Corte de tubería DN 300 - 350 para delimitar zona de servicio |
| 01.02.10 | EMPALMES |
| 01.02.10.01 | Empalme N° 01 (CR-138) |
| 01.02.10.02 | Empalme N° 02 DERIVACIÓN (1+546.58) |
| 01.02.10.03 | Empalme N° 03 DERIVACIÓN (1+676.02) |
| 01.02.10.04 | Empalme N° 04 DERIVACIÓN (2+569.54) |

Para efectuar el empalme, el supervisor gestionara previamente  el corte del servicio agua ante SEDAPAL y comunicar  oportunamente a la población del sector de abastecimiento. Los trabajos de excavación deberán efectuarse manteniendo las normas de seguridad reglamentadas, y aprobadas por la supervisión de SEDAPAL. La tubería a emplear es de Hierro Dúctil K-9 DN 300mm y 250mm, el mismo diámetro de las existentes.