MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: “CAMBIO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL CR-156 al R-209”, FRENTE 4

INDICE

1	Antecedentes	2

2	Ubicación y Límites	2

3	Clima	2

4	Vías de acceso	4

5.	Población	4

6.	Tasa de crecimiento	4

7.	Demanda	7

8.	Consumos	9

9.	Población beneficiaria	9

10.	Proyección de la demanda de agua potable	11

11.	Calculo hidráulico al año 01	13

12.	Calculo Hidráulico al año 20	13

13.	Descripción del Proyecto	14

MEMORIA DESCRIPTIVA

# Antecedentes

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, en su afán de prestar mejores servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la ciudad, viene desarrollando estudios y ejecutando obras que permitirán mejorar las condiciones de vida de la población.

Para este fin, se ha firmado el Contrato Nº 033-2015 - SEDAPAL con la Empresa SEDAPAL, para elaborar el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Expedientes Técnicos para Proyecto: “Cambio de Líneas de Impulsión de Agua Potable en Distrito de La Molina”

Como parte del proyecto en una primera etapa se elaboraron 05 estudios de pre inversión, los mismos que fueron declarados viables en enero del 2017, siendo uno de ellos el Proyecto: “Cambio de Línea de Impulsión de Agua Potable del CR-156 al R-209”, declarado viable con Código SNIP Nº 334937

# Ubicación y Límites

El proyecto se desarrolla en la Región de Lima, Departamento de Lima, distrito de La Molina.

El área de influencia el proyecto corresponde  a las habilitaciones urbanas que se abastecen de las líneas de impulsión en estudio siendo las siguientes:

| FRENTE | UBICACIÓN | HABILITACIONES URBANAS |
| --- | --- | --- |
| Frente 4 | CR 156 - R 209 | Urb Alameda de La Planicie |
|  |  | Urb Rinconada de La Planicie |

Limites del área de Estudio:

Por el Norte:    con Cerros

Por el Sur:       con la Av. La Molina

Por el Este:      con Pachacamac

Por el Oeste:    con la Av. La Universidad

Plano de Ubicación

# Clima

El clima de la zona del proyecto  es subtropical árido, (caluroso y sin lluvias regulares), cálido en verano y templado en invierno.

# Vías de acceso

Las vías de acceso a la zona de estudio es la  Av. La Molina, que permite el acceso a las Urbanizaciones afectadas, ésta a su vez se conecta con la Av. Javier Prado Este, que permite la conexión con el centro de Lima

# Población

Un primer aspecto analizado en el estudio es el relacionado al tiempo de habitabilidad en el predio que poseen los usuarios del proyecto. Respecto a esta interrogante nuestra muestra de encuestados arrojó que el promedio sobre el 100% de encuestados sugieren tener un tiempo promedio de 12 a  mas años de vivencia en la zona.

Es interesante observar aquí el promedio mayor sobre el 100% de encuestados, señala que las viviendas son unifamiliares. Es decir que vive  una sola  familia por cada vivienda

Respecto a la prevalencia de género masculino o femenino a cargo, según nuestro análisis un 90%  tiene por cabeza o jefe de familia al padre de (sexo masculino) y tan solo con un 9.80% lo componen principalmente la madre (sexo femenino). Se puede concluir que se tratan de familias fundamentalmente patriarcales.

En las familias de encuestados., a modo de conclusión para el caso de los hijos en los niveles hetareos entre los 0 a 3años de edad, el 61% es pertenecen de sexo masculino, frente al 38.30% correspondiente al Sexo femenino

Otro segmento poblacional  analizado es el número de hijos de hijos que van entre los 3 y 6 años de edad por cada familia de usuarios. Así que prevalece el 68.75% de hijos varones  frente a un 31% de hijas mujeres. Esto  poblacional  corresponde a la primera infancia.

El porcentaje de hijos tenidos por sexos entre los niveles hetareos entre  los 6 y 12 años de edad. Al respecto vuelve a prevalecer un mayor porcentaje de población masculina con un 54.2% frente a un 45.8% de población femenino.  Para este caso estamos hablando de hijos en edades de Pre-adolescenia.

La prevalencia de personas diferenciadas por sexo de 25 años a mas en las se tiene el rango hetareo adulto; se tiene que la existencia de 61.12% de varones adultos frente a un 38.88% de mujeres adultas que viven en dicho ámbito de estudio.

# Tasa de crecimiento

Para determinar la tasa de crecimiento del área en estudio, analizaremos en principio el comportamiento histórico del crecimiento poblacional evidenciado para el distrito de La Molina, distrito que alberga a las habilitaciones involucradas

Viviendas del distrito de La Molina

| CENSOS | POBLACION URBANA + RURAL | TASA INTERCENSAL | LOTES | DENSIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,972 | 6,160 |  |  |  |
| 1,981 | 14.776 | 10,210% | 2.643 | 5.59 |
| 1,993 | 78.235 | 14,900% | 16.970 | 4.61 |
| 2,007 | 132.498 | 3,835% | 35.108 | 3.77 |

Fuente: Censos 1972-2007 – distrito de la Molina- I.N.E.I.

Analizando los documento elaborados por la Municipalidad distrital de la Molina, así como su plano de zonificación aprobado, se observa que la tasa de crecimiento que la municipalidad considera es de 2.9% a nivel distrital y según su tendencia histórica es decreciente.

El boletín de Indicadores Demográficos de la Municipalidad de la Molina - edición 2012, muestra que el crecimiento poblacional se mantiene constante hacia el año 2012. Esto es coherente, ya que el plano de zonificación del área del proyecto muestra RDM, RDB y RDMB; es decir, densidades medias, bajas y muy bajas respectivamente. El distrito en si no tiene áreas de expansión urbana.

Así mismo, se aprecia en el plano de zonificación, que se permite en RDM viviendas hasta 3 pisos como máximo; y de 2 pisos en las RDMB. Esto se aprecia en el cambio de viviendas con categoría de consumo doméstica a multifamiliares.

Además, se observa en el área de estudio, la consolidación horizontal de las viviendas, quedando únicamente el crecimiento vertical y hasta un máximo de 3 pisos.

De lo anterior y en concordancia con el plano de zonificación para el presente estudio, por tratarse de una zona consolidada y con limitantes de expansión por la zonificación urbana, se estima que la población con categoría Domestica crece a una tasa de 1.16% tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tasas de  Crecimiento para La zona en Estudio

| Distrito La Molina | % | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Población Categoría domestica | 1.16 | Crecimiento Perú |

# Demanda

Definidos todos los parámetros para la situación actual como para el horizonte del proyecto, se calcula la Demanda sumando los Consumos de todas las categorías de servicio (domestico comercial, etc) cada año y afectando este resultado por el porcentaje de pérdidas de agua en la red.

En los Cuadros siguientes  se presentan la proyección de la Demanda de Agua Potable para todo el horizonte del proyecto

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 156 – R 209

# Consumos

La población cuenta con el servicio de agua potable, a nivel domiciliario durante las 24 horas

- Consumos Actuales, sin Proyecto

El consumo doméstico de agua actual por vivienda es 66.37 m3/viv. Con medidor y 69.68 m3/viv. Sin medidor, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

Consumo Actual en la Zona de Influencia del Proyecto

| MOL 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (m3/mes/cnx) |
| DOMESTICO |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 66,37 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 69,68 |
| COMERCIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 21,35 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 22,42 |
| INDUSTRIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 52,11 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 54,72 |
| ESTATAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 153,75 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| SOCIAL |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 96,33 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  |  |
| MULTIFAMILIAR |  |  |  |  |
| CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR |  |  |  | 146,57 |
| CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR |  |  |  | 153,89 |

Fuente: Equipo Comercial de Ate Vitarte.

Elaboración Propia.

b. Consumos, con Proyecto

Para la estimación del consumo, en la zona del Estudio, proyectado al horizonte de evaluación, se ha considerado los reportes estadísticos del centro de servicios de SEDAPAL – ATE VITARTE, estos valores son similares a los consumos sin proyecto

# Población beneficiaria

Para determinar la población, se considera como información básica, la contenida en la información catastral proporcionada SEDAPAL  y la Municipalidad Distrital de La Molina.

De acuerdo al análisis efectuado en base a las proyecciones de crecimiento urbano de la municipalidad de la Molina se tiene que la densidad de viviendas en la zona de estudio es de 5 Hab./ vivienda y 8 hab./ vivienda la densidad de saturación

En base a estos parámetros se calcula la población

Para él cálculo de la población futura se utiliza la siguiente expresión:

Donde:

Pf = Población Futura

Pa = Población Actual

r = tasa de crecimiento poblacional

t = años

Aplicando la tasa de crecimiento poblacional del distrito donde se encuentra la población objetivo, se han efectuado las proyecciones poblacionales para el período que corresponde al horizonte del proyecto, según se muestra en el Cuadro siguiente:

|  | Ecuación |  | 585 * ( 1 + 0.0116) ^ T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TASA PAIS |  | 1,16% |  |
|  | DENSIDAD |  | 5,00 | hab/lote |
|  | LOTES ACTUALES |  | 117,00 | LOTES (2015) |
|  | POBLACION 2015 |  | 585 | habitantes |
|  | POBLACION PROYECTADA DEL ESQUEMA CR156 - R209 |  |  |  |
| AÑO |  | POBLACION | VIVIENDA |  |
| 2015 | BASE | 585 | 117,00 |  |
| 2016 | A | 592 | 118,00 |  |
| 2017 | 1 | 599 | 120,00 |  |
| 2018 | 2 | 606 | 121,00 |  |
| 2019 | 3 | 613 | 123,00 |  |
| 2020 | 4 | 620 | 124,00 |  |
| 2021 | 5 | 627 | 125,00 |  |
| 2022 | 6 | 634 | 127,00 |  |
| 2023 | 7 | 642 | 128,00 |  |
| 2024 | 8 | 649 | 130,00 |  |
| 2025 | 9 | 657 | 131,00 |  |
| 2026 | 10 | 664 | 133,00 |  |
| 2027 | 11 | 672 | 134,00 |  |
| 2028 | 12 | 680 | 136,00 |  |
| 2029 | 13 | 688 | 138,00 |  |
| 2030 | 14 | 695 | 139,00 |  |
| 2031 | 15 | 704 | 141,00 |  |
| 2032 | 16 | 712 | 142,00 |  |
| 2033 | 17 | 720 | 144,00 |  |
| 2034 | 18 | 728 | 146,00 |  |
| 2035 | 19 | 737 | 147,00 |  |
| 2036 | 20 | 745 | 149,00 |  |

Fuente: Elaboración Propia

# Proyección de la demanda de agua potable

En el Cuadro siguiente  se presenta la proyección de la demanda de agua potable para todo el horizonte del proyecto.

Proyección de la demanda de agua potable  tramo  CR 156 – R 209

Fuente: Información Propia

# Calculo hidráulico al año 01

| DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR156 A CR209 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| FRENTE N° 4 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s) |  |
|  | 5,02 | 19 | 6,34 | 100 | H°. DUCTIL | 0,81 |  |
| CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO. |  |  |  |  |  |  |  |
| COTA DEL CR-156 |  | 471,908 | m |  |  |  |  |
| COTA DEL CR209 |  | 528,134 | m |  |  |  |  |
| DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 56,226 | m |  |  |  |  |
| LONGITUD |  | 0,990 | Km |  |  |  |  |
| FRENTE N° 4 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m) |  |
|  | 130 | 8,180 | 8,099 | 56,226 | 0,654 | 64,978 |  |
| EL EQUIPAMIENTO DE LA CR156 EXISTENTE COMPRENDE: 02 ELECTROBOMBA HORIZONTAL DE 12.5HP (9.325Kw) |  |  |  |  |  |  |  |

# Calculo Hidráulico al año 20

| DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR156 A CR209 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.O.D. 20 AÑOS |  |  |  |  |  |  |  |
| FRENTE N° 4 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s) |  |
|  | 6,51 | 24 | 6,51 | 100 | H°. DUCTIL | 0,83 |  |
| CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO. |  |  |  |  |  |  |  |
| COTA DEL CR-156 |  | 471,908 | m |  |  |  |  |
| COTA DEL CR209 |  | 528,134 | m |  |  |  |  |
| DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 56,226 | m |  |  |  |  |
| LONGITUD |  | 0,990 | Km |  |  |  |  |

| FRENTE N° 4 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130 | 8,589 | 8,503 | 56,226 | 0,689 | 65,418 |
| EL EQUIPAMIENTO DE LA CR156 EXISTENTE COMPRENDE: 02 ELECTROBOMBA HORIZONTAL DE 12.5HP (9.325Kw) |  |  |  |  |  |  |

# Descripción del Proyecto

El proyecto  considera el cambio de tubería de impulsión DN 100mm de material asbesto cemento a hierro dúctil k-9 que va desde el CR-155 al CR-156 en una longitud de 979.99 metros de tubería.

En resumen las metas principales son:

- Instalación de Tubería HD K-9 DN 100 mm en una longitud de 979.99  m

- Instalación de 04 válvula de aire de 50 mm

- Instalación de 02 válvulas compuerta

Las actividades a desarrollarse en el cambio de Línea de Impulsión son las siguientes:

| 01 | FRENTE 04 "CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR-156 AL R-209" |
| --- | --- |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |
| 01.01.01 | Campamento provisional para la obra |
| 01.01.02 | Movilización y Desmovilización de maquinaria y herramientas para la obra |
| 01.01.03 | Cartel de identificación de la obra de 7,20 m x 3,60 m |
| 01.01.04 | Limpieza permanente de la obra |
| 01.01.05 | Limpieza y acondiciomiento del terreno |
| 01.01.06 | Seguridad y Salud Ocupacional Frente 04 |
| 01.01.07 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Monitoreo e Impacto Ambiental Frente 02 |
| 01.01.08 | Elaboración, Implementación y Ejecución del Plan de Estudio y Desvío de Tránsito Frente 04 |
| 01.02 | LINEA DE IMPULSIÓN - FRENTE 04 |
| 01.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |
| 01.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.01.03 | Letrero metálico 0,60 x 0,60 m s/poste p/desvío tránsito (prov.durante obra) |
| 01.02.01.04 | Puente de madera para pase peatonal sobre zanja s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.05 | Puente de madera para pase vehicular sobre zanja s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.06 | Cono fibra vidrio fosforescente p/desvío de tránsito s/d (prov. durante obra) |
| 01.02.01.07 | Tranquera tipo tijera de 2,40 x 1,20 m para señal PELIGRO (prov. durante obra) |
| 01.02.01.08 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.01.09 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.01.10 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.01.11 | Transporte a zona s/acceso:mat.,desmonte p/línea DN 100 - 150 t-rocoso |
| 01.02.01.12 | Proteccion de redes existentes de DN 100 a 150 |
| 01.02.01.13 | Proteccion de redes existentes de DN 200 a 250 |
| 01.02.01.14 | Proteccion de conexiones domiciliarias de agua potable |
| 01.02.01.15 | Proteccion de conexiones domiciliarias de desagüe |
| 01.02.01.16 | Proteccion de cable eléctrico de baja tensión |
| 01.02.01.17 | Proteccion de cables telefónicos |
| 01.02.01.18 | Proteccion de postes para alumbrado - telefono |
| 01.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |
| 01.02.02.01 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.02 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.03 | Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.04 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m prof. |
| 01.02.02.05 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.06 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.07 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.08 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 2,51 m a 3,00 m prof. |
| 01.02.02.09 | Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund. |
| 01.02.02.10 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 100 - 150 para toda profund. |
| 01.02.02.11 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.12 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,51 m a 1,75 m prof. |
| 01.02.02.13 | Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.14 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m prof. |
| 01.02.02.15 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.02.16 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m prof. |
| 01.02.02.17 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m prof. |
| 01.02.02.18 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 2,51 m a 3,00 m prof. |
| 01.02.02.19 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 1.01 m a 1.25 m de prof. |
| 01.02.02.20 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 1.26 m a 1.50 m de prof. |
| 01.02.02.21 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 1.76 m a 2.00 m de prof. |
| 01.02.02.22 | Acarreo desmonte (pulso)t. rocoso en zona aledaña tub DN 100 - 150 mm de 2.01 m a 2.50 m de prof. |
| 01.02.02.23 | Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. |
| 01.02.02.24 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,01 m a 1,25 m |
| 01.02.02.25 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m |
| 01.02.02.26 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,76 m a 2,00 m |
| 01.02.02.27 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 2,01 m a 2,50 m |
| 01.02.02.28 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 2,51 m a 3,00 m |
| 01.02.02.29 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.51 a 1.75 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.02.30 | Entibado metálico tipo cajón (Box), de zanjas de 1.76 a 2.00 m de prof. (Incl. Instalación, mantenimiento y retiro) |
| 01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS |
| 01.02.03.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 100 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.03.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 100 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.03.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 100 |
| 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.01 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.01.01 | Codo hierro dúctil de 90° (1/4) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.04.01.02 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.04.01.03 | Codo hierro dúctil de 22.5° (1/16) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.04.01.04 | Codo hierro dúctil de 11.25° (1/32) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.04.01.05 | Tee con 3 enchufes estandar de ho. dúctil DN 100 x 100 |
| 01.02.04.02 | INSTALACION DE ACCESORIOS |
| 01.02.04.02.01 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |
| 01.02.04.02.02 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |
| 01.02.04.02.03 | Anclajes de concreto fc=175kg/cm2 en tuberia DN 100 mm |
| 01.02.05 | PRUEBAS |
| 01.02.05.01 | Pruebas compactación suelos (proctor modificado y de control de compactación) |
| 01.02.05.02 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) |
| 01.02.05.03 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 150 |
| 01.02.06 | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES |
| 01.02.06.01 | CISTERNA CRR-156 |
| 01.02.06.01.01 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.01.02 | Tubería de acero SHC-40 DN 100 incluye 1% de desperdicio |
| 01.02.06.01.03 | Transición brida-campana de ho. ductil PN 16 DN 100 mm |
| 01.02.06.01.04 | Codo de hierro dúctil de 45° (1/8) 2 bridas PN 16 DN 100 |
| 01.02.06.01.05 | Brida de acero para soldar y empernar DN 100 |
| 01.02.06.01.06 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 100 |
| 01.02.06.01.07 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 100 |
| 01.02.06.01.08 | Montaje de Instalaciones hidraulicas de la Cisterna CR-156 |
| 01.02.06.02 | DERIVACIÓN (0+585.79) |
| 01.02.06.02.01 | Obras Civiles |
| 01.02.06.02.01.01 | Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total |
| 01.02.06.02.01.02 | Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total |
| 01.02.06.02.01.03 | Cinta plástica señalizadora para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.02.01.04 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra |
| 01.02.06.02.01.05 | Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación - polvo (Incl. Costo de agua y transporte Surtidor a obra ) |
| 01.02.06.02.01.06 | Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.02.01.07 | Refine y nivel de zanja terr-rocoso p/ tub. DN 100 - 150 para toda profund. |
| 01.02.06.02.01.08 | Relleno comp.zanja(pulso)p/tub t-rocoso DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. |
| 01.02.06.02.01.09 | Elimin. desmonte(carg+v) t-rocoso D=20km p/tub DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m |
| 01.02.06.02.01.10 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.02.02 | Instalación Hidráulicas |
| 01.02.06.02.02.01 | Tubería de hierro dúctil K-9 DN 100 incluye anillo + 1% de desperdicio |
| 01.02.06.02.02.02 | Instalación de tubería de hierro dúctil DN 100 incluye prueba hidráulica |
| 01.02.06.02.02.03 | Suministro e instalación de manga HDPE e= 8 mils (200 micrones) para protección de tubería HD DN 100 |
| 01.02.06.02.02.04 | Prueba hidráulica de tubería agua potab. DN 100 |
| 01.02.06.02.02.05 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.06.02.02.06 | Transición brida-campana de ho. ductil PN 16 DN 100 mm |
| 01.02.06.02.02.07 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 150 a 100 |
| 01.02.06.02.02.08 | Válvula cpta.BB, ho.dúctil cierre elást. vástago acero inoxidable DN 100 |
| 01.02.06.02.02.09 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 100 |
| 01.02.06.02.02.10 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 100 |
| 01.02.06.02.02.11 | Instalación de accesorios de ho. dúctil DN 100 - 150 |
| 01.02.06.02.02.12 | Concreto f'c 175 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 100 - 150 (Cemento V) |
| 01.02.06.03 | RESERVORIO RP-04 |
| 01.02.06.03.01 | Pase de tubería por estructura existente incl. rotura y resane |
| 01.02.06.03.02 | Corte+rotura, ED y reposición de piso f'c 140 kg/cm2 de 10 cm espesor (cemento PV) |
| 01.02.06.03.03 | Corte, retiro y cierre de tubería de impulsión existente. |
| 01.02.06.03.04 | Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento DN 100 incluye 1% de desperdicio |
| 01.02.06.03.05 | Tubería de acero SHC-40 p/equipamiento DN 150 incluye 1% de desperdicio |
| 01.02.06.03.06 | Acople metálico de amplio rango para tubería DN 100 R= 110/127,8 |
| 01.02.06.03.07 | Acople metálico de amplio rango para tubería DN 150 R= 160/181,6 |
| 01.02.06.03.08 | Codo hierro dúctil de 45° (1/8) 2 enchufes estandar DN 100 |
| 01.02.06.03.09 | Reducción ho. dúctil 2 enchufes estandar DN 150 a 100 |
| 01.02.06.03.10 | Montaje de Instalaciones hidraulicas del Reservorio RP-04 |
| 01.02.07 | CÁMARAS |
| 01.02.07.01 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+003.13) |
| 01.02.07.01.01 | Cámara para Válvula de Aire t. rocoso |
| 01.02.07.01.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |
| 01.02.07.01.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.01.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |
| 01.02.07.02 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+325.00) |
| 01.02.07.02.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |
| 01.02.07.02.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |
| 01.02.07.02.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.02.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |
| 01.02.07.03 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+520.00) |
| 01.02.07.03.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |
| 01.02.07.03.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |
| 01.02.07.03.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.03.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |
| 01.02.07.04 | CAMARA DE VALVULA DE AIRE (KM 0+720.00) |
| 01.02.07.04.01 | Cámara para Válvula de Aire t. normal |
| 01.02.07.04.02 | Válvula aire automática triple efecto bridada PN 16 esfera de acero inoxidable DN 50 |
| 01.02.07.04.03 | Montaje de válvula de aire DN 40 a 50 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.04.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 50 |
| 01.02.07.05 | CÁMARA PARA VÁLVULA DE PURGA (KM 0+205.00) |
| 01.02.07.05.01 | Cámara para Válvula de Purga t. normal |
| 01.02.07.05.02 | Válvula de purga DN 50 compuerta tipo bridada de hierro dúctil c/elastómero |
| 01.02.07.05.03 | Montaje de válvula de purga DN 50 e instalación hidráulica |
| 01.02.07.05.04 | Suministro instalación hidráulica para válvula de purga DN 50 |
| 01.02.08 | CORTE, ROTURA Y REPOSICION |
| 01.02.08.01 | Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2" |
| 01.02.08.02 | Corte+Rotura, ED y reposicion de rompe muelle de concreto fc=210 kg/cm2 |
| 01.02.08.03 | Rotura, ED y reposición de sardinel de concreto armado f´c 210 kg/cm2, de 15 x 45 cm (cemento PV) |
| 01.02.08.04 | Corte+rotura, ED y reposicion de vereda rigida f'c=175kg/cm2 de 10cm de espesor (cemento P-V) |
| 01.02.08.05 | Reposición de jardines |
| 01.02.09 | MURO DE CONTENCION |
| 01.02.09.01 | Trazo y replanteo |
| 01.02.09.02 | Replanteo final de la obra con estación total |
| 01.02.09.03 | Excavacion terreno rocoso |
| 01.02.09.04 | Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso |
| 01.02.09.05 | Relleno compactado en terreno rocoso a pulso |
| 01.02.09.06 | Eliminación de desmonte en terreno rocoso R=20 km a pulso |
| 01.02.09.07 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-V) |
| 01.02.09.08 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para zapatas (Cemento P-V) |
| 01.02.09.09 | Encofrado para zapatas (incl. habilitación de madera) |
| 01.02.09.10 | Acero estruc. trabajado p/zapata armada (costo prom. incl. desperdicios) |
| 01.02.09.11 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros reforzados (Cemento P-V) |
| 01.02.09.12 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para muros rectos |
| 01.02.09.13 | Acero estructural trabajado p/muro rectos (costo prom. i/desperdic.) |
| 01.02.09.14 | Relleno compactado con material de préstamo seleccionado (incl. provisión) |
| 01.02.10 | EMPALMES |
| 01.02.10.01 | Empalme N° 01 (CRR-156) |
| 01.02.10.02 | Empalme N° 02 DERIVACIÓN (0+585.79) |
| 01.02.10.03 | Empalme N° 03 (RP-04) |

Para efectuar el empalme, el supervisor gestionara previamente  el corte del servicio agua ante SEDAPAL y comunicar  oportunamente a la población del sector de abastecimiento. Los trabajos de excavación deberán efectuarse manteniendo las normas de seguridad reglamentadas, y aprobadas por la supervisión de SEDAPAL. La tubería a emplear es de Hierro Dúctil K-9 DN 100mm, el mismo diámetro de las existentes.