## IMPULSIONES_VELOCIDAD
DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR11 A CR12 | [6 empty] | DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR155 A CR156 | [6 empty] | DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR138 NEWTON A CR24 | [6 empty] | DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR156 A CR209 | [6 empty] | DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR138 NEWTON A R183 SAUSALITO
P.O.D. 20 AÑOS | [6 empty] | P.O.D. 20 AÑOS | [6 empty] | P.O.D. 20 AÑOS | [6 empty] | P.O.D. 20 AÑOS | [6 empty] | P.O.D. 20 AÑOS
FRENTE N° 1 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s) | FRENTE N° 2 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s) | FRENTE N° 3 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s) | FRENTE N° 4 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s) | FRENTE N° 5 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s)
| 136.33 | 24 | 136.33 | 350 | H°. DUCTIL | 1.417 |  | 10.92 | 21 | 12.48 | 150 | H°. DUCTIL | 0.70622 |  | 21.3 | 24 | 21.3 | 150 | H°. DUCTIL | 1.2053 |  | 6.51 | 19 | 8.2232 | 100 | H°. DUCTIL | 1.047 |  | 78.7 | 24 | 78.7 | 300 | H°. DUCTIL | 1.1134
CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL | [6 empty] | CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL | [6 empty] | CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL | [6 empty] | CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL | [6 empty] | CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL
DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO. | [6 empty] | DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO. | [6 empty] | DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO. | [6 empty] | DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO. | [6 empty] | DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO.
COTA DEL CR11 |  | 292 | m |  |  |  | COTA DEL CR155 |  | 422 | m |  |  |  | COTA DEL CR-138 NEWTON. |  | 262.184 | m |  |  |  | COTA DEL CR-156 |  | 471.908 | m |  |  |  | COTA DEL CR-138 |  | 262.184 | m
COTA DEL CR-112 |  | 341.935 | m |  |  |  | COTA DEL CR-156 |  | 475.91 | m |  |  |  | COTA DEL CR24 |  | 305.022 | m |  |  |  | COTA DEL CR209 |  | 528.134 | m |  |  |  | COTA DEL R183 |  | 357.385 | m
DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 49.935 | m |  |  |  | DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 53.91 | m |  |  |  | DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 42.838 | m |  |  |  | DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 56.226 | m |  |  |  | DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 95.201 | m
LONGITUD |  | 1.227 | Km |  |  |  | LONGITUD |  | 1.4 | Km |  |  |  | LONGITUD |  | 0.98 | Km |  |  |  | LONGITUD |  | 0.99 | Km |  |  |  | LONGITUD |  | 2.7 | Km
FRENTE N° 1 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m) | FRENTE N° 2 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m) | FRENTE N° 3 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m) | FRENTE N° 4 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m) | FRENTE N° 5 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m)
| 130 | 5.3756 | 6.5959 | 49.935 | 2.013 | 58.5438 |  | 130 | 3.9782 | 5.5695 | 53.91 | 0.50002 | 59.9796 |  | 130 | 10.706 | 10.4918 | 42.838 | 1.4565 | 54.7864 |  | 130 | 13.2376 | 13.1052 | 56.226 | 1.099 | 70.4302 |  | 130 | 4.1172 | 11.1164 | 95.201 | 1.2428 | 107.5602
- EL EQUIPAMIENTO EXISTENTE DE LA CR11 TIENE: 01 ELECTROBOMBA VERTICAL DE 200 HP (149.2 Kw) Y 01 DE 125 HP (93.25 Kw) | [6 empty] | - EL EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN LA CR 155 COMPRENDE: 02 ELECTROBOMBA HORIZONTAL DE 20HP (15 KW) | [6 empty] | - LA POTENCIA ACTUAL ES DE 125 HP (93.25 Kw) Y EL DIAMETRO EXISTENTE DE 150 MM AC. | [6 empty] | EL EQUIPAMIENTO DE LA CR156 EXISTENTE COMPRENDE: 02 ELECTROBOMBA HORIZONTAL DE 12.5HP (9.325Kw) | [6 empty] | - LA POTENCIA DEL MOTOR EXISTENTE ES DE 150HP (111.90Kw)
DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR11 A CR12 | [6 empty] | DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR155 A CR156 | [6 empty] | DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR138 NEWTON A CR24 | [6 empty] | DIAMETRO DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEL TRAMO CR156 A CR209
AÑO 01 | [6 empty] | AÑO 01 | [6 empty] | AÑO 01 | [6 empty] | AÑO 01
FRENTE N° 1 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s) | FRENTE N° 2 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s) | FRENTE N° 3 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s) | FRENTE N° 4 | QMD (l/s) | HORAS DE BOMBEO | Qb (l/s) | DN (mm) | MATERIAL | V (m/s)
| 96.95 | 24 | 96.95 | 350 | H°. DUCTIL | 1.0077 |  | 8.56 | 21 | 9.7829 | 150 | H°. DUCTIL | 0.5536 |  | 16.99 | 24 | 16.99 | 150 | H°. DUCTIL | 0.96144 |  | 5.02 | 19 | 6.3411 | 100 | H°. DUCTIL | 0.80737
CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL | [6 empty] | CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL | [6 empty] | CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL | [6 empty] | CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA TOTAL
DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO. | [6 empty] | DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO. | [6 empty] | DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO. | [6 empty] | DATOS DEL LEV. TOPGRAFICO.
COTA DEL CR11 |  | 292 | m |  |  |  | COTA DEL CR155 |  | 422 | m |  |  |  | COTA DEL CR-138 NEWTON. |  | 262.184 | m |  |  |  | COTA DEL CR-156 |  | 471.908 | m
COTA DEL CR-112 |  | 341.935 | m |  |  |  | COTA DEL CR-156 |  | 475.91 | m |  |  |  | COTA DEL CR24 |  | 305.022 | m |  |  |  | COTA DEL CR209 |  | 528.134 | m
DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 49.935 | m |  |  |  | DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 53.91 | m |  |  |  | DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 42.838 | m |  |  |  | DESNIVEL GEOMETRICO (Hg) |  | 56.226 | m
LONGITUD |  | 1.227 | Km |  |  |  | LONGITUD |  | 1.4 | Km |  |  |  | LONGITUD |  | 0.98 | Km |  |  |  | LONGITUD |  | 0.99 | Km
FRENTE N° 1 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m) | FRENTE N° 2 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m) | FRENTE N° 3 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m) | FRENTE N° 4 | C H&W | S (m/Km) | Hf long. | Hg (m) | Hf acc. (m) | HDT (m)
| 130 | 2.8594 | 3.5085 | 49.935 | 1.018 | 54.4615 |  | 130 | 2.5343 | 3.548 | 53.91 | 0.30725 | 57.7653 |  | 130 | 7.0437 | 6.9028 | 42.838 | 0.92672 | 50.6675 |  | 130 | 8.1805 | 8.0986 | 56.226 | 0.65351 | 64.9782
- EL EQUIPAMIENTO EXISTENTE DE LA CR11 TIENE: 01 ELECTROBOMBA VERTICAL DE 200 HP (149.2 Kw) Y 01 DE 125 HP (93.25 Kw) | [6 empty] | - EL EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN LA CR 155 COMPRENDE: 02 ELECTROBOMBA HORIZONTAL DE 20HP (15 KW) | [6 empty] | - LA POTENCIA ACTUAL ES DE 125 HP (93.25 Kw) Y EL DIAMETRO EXISTENTE DE 150 MM AC. | [6 empty] | EL EQUIPAMIENTO DE LA CR156 EXISTENTE COMPRENDE: 02 ELECTROBOMBA HORIZONTAL DE 12.5HP (9.325Kw)

## Hf accs.
CALCULO DE PERDIDAS DE CARGA
CISTERNA
1.0 PERDIDAS EN EL ARBOL DE SUCCION
DESCRIPCION | DN (mm) | Nº | K | N*k
CANASTILLA | 150 | 1 | 0.75 | 0.75
CODO 90° | 150 | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  | N*k = | 1.65
2.0 PERDIDAS EN EL ARBOL DE DESCARGA
DESCRIPCION | DN (mm) | Nº | K | N*k
VALV. CPTA ABIERTA | 150 | 1 | 1 | 1
VAL CHECK | 150 | 1 | 2.5 | 2.5
YEE DE ACERO | 150 | 1 | 0.6 | 0.6
VALV. CPTA ABIERTA | 150 | 1 | 1 | 1
CODO 45° | 150 | 2 | 0.4 | 0.8
|  |  | N*k = | 5.9
LINEA DE IMPULSION
3.0 PERDIDAS POR ACCESORIOS EN LA LINEA DE IMPULSION
DESCRIPCION | DN (mm) | Nº | K | N*k
CODO 11°15' | 150 | 17 | 0.1 | 1.7
CODO 22°30' | 150 | 16 | 0.2 | 3.2
CODO 45° | 150 | 15 | 0.2 | 3
|  |  | N*k = | 7.9
RESERVORIO
4.0 PERDIDAS EN ARBOL DE R1
DESCRIPCION | DN (mm) | Nº | K | N*k
CODO 45° | 150 | 2 | 0.4 | 0.8
TEE PASE DIRECTO | 150 | 1 | 0.6 | 0.6
VALV. CPTA ABIERTA | 150 | 1 | 1 | 1
VALV, ALTITUD | 150 | 1 | 2.5 | 2.5
CODO 45° | 150 | 4 | 0.4 | 1.6
CODO 90° | 150 | 1 | 0.2 | 0.2
|  |  | N*k = | 6.7
|  | SUMA N*k |  | 22.15
LOS VALORES DE k HAN SIDO TOMADOS DEL MANUAL DE HIDRAULICA
DE AZEVEDO NETT0
N.MIN = 4306,129
Hg = 12,72 m
Ps=0,50m
Hf=3,37m
Hk=0,87m
EB-1
L = 121,39 m